## Slide 1
Prof. Hossein Seifi
Faculty of Electrical and Computer
Engineering Tarbiat Modares University
PO Box 14115-194
Tehran
Iran
e-mail: seifi_ho@modares.ac.ir
Dr. Mohammad Sadegh Sepasian
Power and Water University of Technology
PO Box 16765-1719
Tehran
Iran
e-mail: sepasian@pwut.ac.ir
ISSN 1612-1287 e-ISSN 1860-4676
ISBN 978-3-642-17988-4
e-ISBN 978-3-642-17989-1
DOI 10.1007/

## Slide 2
Contents - ISI
1 Perencanaan Sistem Tenaga Listrik, Prinsip Dasar
2 Teknik Pengoptimalan
3 Beberapa Prinsip Ekonomi
4 Peramalan Beban
5 Perencanaan Ekspansi Pembangkit Satu Bus
6 Perencanaan Ekspansi Pembangkit Multi Bus
7 Perencanaan Perluasan Gardu
8 Perencanaan Perluasan Jaringan, sebuah Pendekatan Dasar
9 Perencanaan Perluasan Jaringan, Pendekatan Lanjutan
10 Perencanaan Daya Reaktif
11 Perencanaan Sistem Tenaga dalam Keberadaan Ketidakpastian
12 Tren Penelitian dalam Perencanaan Sistem Tenaga Listrik
13 Contoh Komprehensif

## Slide 3
Chapter 1
Power System Planning, Basic Principles
1.1 Pendahuluan
Industri tenaga listrik telah berkembang selama beberapa dekade, dari pembangkit listrik rendah, melayani area terbatas, ke jaringan yang sangat saling berhubungan, melayani sejumlah besar negara, atau bahkan benua.
Saat ini, sistem tenaga listrik adalah salah satu sistem skala terbesar buatan manusia; yang pernah dibuat, terdiri dari sejumlah besar komponen; mulai dari peralatan listrik berdaya rendah sampai generator turbo raksasa berdaya tinggi.
Menjalankan sistem yang sangat besar ini adalah tugas yang sangat sulit. Hal ini telah menyebabkan banyak masalah yang harus diselesaikan oleh badan pendidikan dan industri. Pelajaran harus dipelajari dari masa lalu. Pada saat yang sama situasi saat ini harus dijalankan dengan cara yang efisien, wawasan yang tepat seharusnya diberikan ke masa depan

## Slide 4
Seperti yang akan kita diskusikan sebentar lagi, kata operasi adalah istilah tenaga listrik normal yang digunakan untuk menjalankan situasi saat ini. Mengacu pada masa depan, ahli sistem tenaga menggunakan istilah perencanaan untuk menunjukkan tindakan yang dibutuhkan untuk masa depan. Pengalaman masa lalu selalu digunakan untuk operasi yang efisien danperencanaan sistem
Kata perencanaan batang kata kerja transitif untuk direncanakan, dimaksudkan untuk menyusun metode atau skema terlebih dahulu untuk pekerjaan, perusahaan, atau proses apapun.1 Tujuannya di sini adalah untuk membahas makna metode atau skema, terlebih dahulu dan bekerja, perusahaan atau proses untuk sistem tenaga fisik. Dengan kata lain, kita akan membahas masalah perencanaan sistem tenaga dalam hal masalahterlibat dari berbagai sudut pandang; metode yang akan digunakan; unsur-unsurnyaterpengaruh; cakrawala waktu untuk diamati, dll.
Kami akan segera mendefinisikan dan menjelaskan, secara lebih rinci, masalah ini. Sebelum itu,Namun, tinjauan singkat diberikan untuk elemen dan struktur sistem tenaga (Seksi 1.2 dan 1.3). Untuk memperjelas batas antara berbagai studi sistem tenaga, studi perspektif horison waktu semacam itu diberikan di Sect. 1.4. Masalah perencanaan sistem dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

## Slide 5
Ini dibahas secara lebih rinci di Sect. 1.5. Apalagi penekanannya diberikan pada jangka panjang masalah perencanaan sistem tenaga listrik, ditangani dalam subbagian selanjutnya. Kajian bab diberikan di Sect. 1.6.
1.2 Unsur Sistem Daya
Seperti telah dicatat, tipikal sistem tenaga terdiri dari sejumlah besar elemen. Elemennya bisa bervariasi dari saklar lampu kecil ke generator raksasa. Namun, unsur utama yang menarik dalam buku ini adalah
• Fasilitas Pembangkitan
• Fasilitas transmisi
- Gardu
- Jaringan (saluran udara, kabel)
• Beban
Sebenarnya, dalam perencanaan sistem tenaga, rincian masing-masing elemen desain tidak menjadi perhatian utama. Misalnya, untuk fasilitas pembangkitan, tipe(turbin uap, turbin gas, dll), kapasitas dan lokasinya hanya ditentukan. Pada Sect. 1.3, kita akan melihat bagaimana unsur-unsur ini bisa dikelompokkan secara tipikal struktur sistem tenaga.

## Slide 6
1.3 Struktur Sistem Tenaga
Diasumsikan bahwa pembaca sudah memahami konsep dasar dari sebuah sistem tenaga listrik. Untuk menyoroti masalah elemen mana yang terpengaruh dalam perencanaan sistem tenaga, Gambar 1.1 menggambarkan tipikal sistem tenaga, terdiri dari pusat pembangkitan, antar muka dan beban. Pembangkitan dan beban didistribusikan ke seluruh sistem. Akibatnya, beberapa antarmuka harus disediakan untuk mentransfer daya yang dihasilkan ke beban. Sistem Pembangkit mungkin berupa sel surya kecil atau sebuah diesel generator atau pembangkit listrik tenaga nuklir yang sangat besar.
Beban juga mulai juga dari toko kecil/rumah sampai berupa kompleks industri besar. Karena sudut pandang teknis dan ekonomis, tegangan pembangkitan mungkin hanya setinggi 33 kV atau lebih, sementara tegangan beban mungkin jauh lebih rendah. Selain itu, sumber daya pembangkit mungkin jauh dari pusat beban.
Untuk mengurangi susut dan membuat sistem transmisi menjadi mungkin, kita harus mengubah tegangan pembangkitan menjadi nilai yang jauh lebih tinggi dan mengubahnya kembali menjadi lebih rendah pada ujung penerima (pusat beban). Akibatnya, antarmuka antarapembangkitan dan beban dapat terdiri dari beberapa tegangan, seperti 20, 63, 132, 230, 400, 500 kV atau bahkan lebih tinggi.

## Slide 8
Tegangan yang tersedia sangat tergantung pada pengalaman setiap utilitas di masing-masing negara. Namun, terlepas dari tegangan yang tersedia, pada umumnya dalam industri, tegangan ini diklasifikasikan sbb.
• Transmisi (misalnya 230 kV dan lebih tinggi)
• Sub-transmisi (misalnya, 63, 132 kV, dan sejenisnya)
• Distribusi (misalnya, 20 kV dan 400 V).
Karena variasi berbagai tegangan ini, transformator dialokasikan ke seluruh jaringan dikenal sebagai Gardu. Misalnya, Gardu 400 kV dapat terdiri dari empat buah transformator 400 kV: 230 kV.
Setiap Gardu juga dilengkapi dengan pemutus arus, trafo arus dan tegangan, peralatan proteksi, dan lain-lain. Representasi tata letak dari tipikal Gardu ditunjukkan pada Gambar 1.2.

## Slide 10
1.4 Studi Sistem Tenaga, sebuah Perspektif Time-horizon
Kami secara singkat mencatat sebelumnya bahwa memikirkan keadaan terkini dan masa depan suatu sistem tenaga disebut masing-masing dengan operasi dan perencanaan. Mari kita definisikan istilah lebih tepatnya. Sebelum itu, bagaimanapun, kami menyebutkan dua tipikal studi dimana pakar sistem tenaga tampil dalam kehidupan nyata.
Pertama, anggaplah diramalkan bahwa perkiraan beban dalam 10 tahun dari sekarang, mungkin saja dilayani dengan syarat bahwa sistem pembangkit baru dibangun. Ahli harus memutuskan kapasitas, jenis, dan dimana pembangkit yang diperlukan dihubungkan ke jaringan. Setelah diputuskan dengan benar, pembangunannya harus dimulai lebih dulu, sehingga pembangkit tersedia dalam waktu 10 tahun. Ini adalah studi jangka panjang yang khas mengenai sistem tenaga (Gambar 1.3).
Kedua, misalkan kita akan membangun sistem transmisi, melewati adaerah pegunungan. Setelah dibangun, saluran tersebut mungkin terkena petir yang parah.Petir adalah fenomena yang sangat cepat sehingga mempengaruhi sistem dalam nanodetik.

## Slide 12
Asalkan tersedia sistem pembangkit dan transmisi yang memadai untuk melayani beban, pembuat keputusan sistem tenaga harus melakukan studi 1 minggu sampai 1 tahun untuk memutuskan terlebih dahulu, untuk mempertahankan elemen sistem tenaga (pembangkit listrik, jalur transmisi, dan lain-lain). Studi ini sangat dibutuhkan karena jika sistem pembangkitan tidak dijaga dengan baik, mungkin akan gagal dalam kondisi pembebanan yang parah.
Selain itu, pembuat keputusan harus mengetahui elemen mana yang tidak tersedia dalam tahun berjalan, jadi dia dapat mendasarkan keputusannya berikutnya hanya pada elemen yang ada. Jenis penelitian ini disebut penjadwalan perawatan. Istilah lain yang biasa digunakan adalah perencanaan operasional.
Perancang harus memikirkan ketentuan yang sesuai pada saluran, dengan memodelkan sistem dengan tepat dalam situasi yang sangat cepat ini dan melakukan penelitian yang cukup, untuk memastikan bahwa saluran tersebut tidak gagal, jika petir semacam itu terjadi dalam praktik. Ini adalah studi jangka pendek yang khas mengenai sistem tenaga.

## Slide 13
Tahap operasional dimulai dari 1 minggu sampai menit. Jenis studi ini umumnya dapat diklasifikasikan sebagai
Jam sampai 1 minggu (misalnya, komitmen unit),
Beberapa menit sampai 1 jam (misalnya, pengiriman ekonomi, Optimal Power Flow (OPF)),
Menit (misalnya, Automatic Generation Control (AGC)).
Untuk membahas, secara singkat, poin yang disebutkan di atas, misalkan dari sepuluh pembangkit listrik dari sebuah sistem, dalam minggu depan, tiga tidak tersedia karena perawatan terjadwal (Gambar 1.4).
Pembuat keputusan harus memutuskan untuk menggunakan pembangkit yang tersedia untuk memenuhi perkiraan beban setiap minggunya pada minggu yang akan datang. Selain itu, dia harus memutuskan tingkat pembangkitan masing-masing sistem pembangkitan, karena kapasitas pembangkit semua sistem pembangkitan mungkin lebih tinggi dari pada beban yang diprediksi. Jenis studi ini biasa disebut sebagai unit commitment. Keputusannya mungkin didasarkan pada beberapa pertimbangan teknis dan / atau ekonomis.

## Slide 15
Daftar lengkap untuk setiap jam dalam seminggu harus dibuat. Begitu kita sampai pada jam yang tepat, beban sebenarnya mungkin tidak sama dengan beban yang diprediksi. Misalkan, bahwa beban aktual pada jam 27 menjadi 390 MW, bukan 375 MW. Studi lebih lanjut harus dilakukan pada jam tersebut untuk mengalokasikan beban aktual 390 MW di antara pembangkit yang tersedia pada jam tersebut (unit 1, 3 dan 6). Jenis studi ini mungkin didasarkan pada beberapa pertimbangan teknis dan / atau ekonomi dan biasanya disebut sebagai pengiriman ekonomi atau Optimal Power Flow (OPF)
Keputusan akhir dapat berupa keputusan
Komit unit 1 (tingkat pembangkitan: 100 MW), unit 3 (tingkat pembangkit: 150 MW) dan unit 6 (tingkat pembangkit: 125 MW), untuk memenuhi perkiraan beban sebesar 375 MW pada jam 27 dalam suatu minggu (1 minggu = 168 h).
Komit Unit 1 (tingkat generasi: 75 MW) dan unit 3 (tingkat pembangkit: 120 MW), untuk memenuhi perkiraan beban sebesar 195 MW pada jam 35 dalam suatu minggu.

## Slide 16
Datang ke periode waktu yang lebih cepat, langkah selanjutnya adalah mengendalikan sistem pembangkitan secara otomatis (misalnya unit 1, 3 dan 6) melalui sinyal telemetri yang diperlukan sesuai keperluan, untuk memenuhi beban 390 MWat pada jam 27. Tugas ini biasanya disebut sebagai Automatic Generation Control (AGC) dan harus dilakukan, secara berkala (katakanlah menit); Jika tidak, frekuensi sistem mungkin berubah tidak diinginkan.
Ujung yang sangat jauh dari Gambar 1.3 terdiri dari fenomena perilaku sistem tenaga yang sangat cepat. Dikenal sebagai studi transien sistem tenaga, yang melibatkan studi tentang petir, perpindahan transien dan sejenisnya. Jangka waktu pengamatan adalah dari milidetik sampai nanodetik atau bahkan picoseconds. Karena perencanaan sistem tenaga adalah topik yang menarik dalam buku ini, kita akan lebih banyak lagi diskusikan pokok bahasan di Sect. 1.5.
Selanjutnya menuju periode waktu yang lebih cepat, kita sampai pada studi dinamika sistem tenaga, dalam orde milliseconds sampai detik. Pada periode ini, efek beberapa komponen seperti sistem eksitasi pembangkit tenaga dan governur mungkin signifikan. Dua contoh tipikal adalah studi stabilitas (misalnya sinyal kecil, sinyal besar, stabilitas tegangan, dll.) dan fenomena Sub-Synchronous Resonance (SSR).

## Slide 17
1.5 Isu Perencanaan Sistem Tenaga Listrik
Seperti yang dijelaskan di Sect. 1.4, studi perencanaan sistem tenaga listrik terdiri dari studi untuk1-10 tahun ke depan atau lebih tinggi. Pada bagian ini, klasifikasi yang lebih tepat diberikan.Sebelum itu, perlu disebutkan itu
Perencanaan sistem tenaga adalah proses dimana tujuannya adalah untuk memutuskan yang baru dan juga meningkatkan elemen sistem yang ada, untuk memenuhi beban secara memadai untuk masa yang akan datang.
Keputusannya seharusnya
Dimana mengalokasikan elemen (misalnya, pengiriman dan penerimaan akhir baris),
Saat memasang elemen (misalnya, 2015),
Apa yang harus dipilih, dalam hal spesifikasi elemen (misalnya, jumlah bundel dan tipe konduktor).
Unsur-unsurnya mungkin
Fasilitas Pembangkitan
Gardu
Saluran/Kabel Transmisi
Capacitors/Reactors dll.
Jelas, beban harus cukup terpenuhi. Pada subbagian berikut, beberapa klasifikasi subjek disediakan.

## Slide 18
1.5.1 Perencanaan Dinamis vs Statis
Mari kita asumsikan bahwa tugas kita adalah memutuskan pokok bahasan yang diberikan di atas untuk tahun 2015-2020. Jika kondisi beban puncak harus diselidiki, penelitian melibatkan enam kondisi pembebanan. Salah satu cara adalah, studi setiap tahun secara terpisah terlepas dari tahun-tahun lainnya. Jenis studi ini disebut sebagai perencanaan statis yang berfokus pada perencanaan untuk satu tahap tunggal. Yang lainnya adalah fokus pada semua enam tahap, secara simultan, sehingga solusinya ditemukan untuk keenam tahap pada saat bersamaan. Jenis penelitian ini dinamai sebagai perencanaan dinamis.
Jelas, walaupun perencanaan statis untuk tahun tertentu memberikan beberapa informasi yang berguna untuk tahun itu, proses yang diberikan di atas mengarah pada hasil yang tidak praktis untuk periode tersebut karena solusinya selama setahun tidak dapat terlepas dari solusi dari tahun-tahun sebelumnya.
Salah satu cara untuk memecahkan masalah adalah dengan memasukkan hasil setiap tahun dalam studi untuk tahun berikutnya. Ini bisa disebut sebagai perencanaan semistatik, semi-dinamis, kuasi statis atau kuasi-dinamis. Jelas bahwa solusi perencanaan dinamik dapat lebih optimal dibandingkan dengan solusi perencanaan semi statis. Kita harus menyebutkan bahwa kata dinamis di sini jangan sampai bingung dengan dinamika sistem tenaga, sudah dicatat di Sect. 1.4

## Slide 19
1.5.2 Perencanaan Distribusi Versus Transmisi
Kami telah membahas sebelumnya di Sect. 1.3 bahwa kita dapat membedakan tiga tingkat utama untuk struktur sistem tenaga listrik, yaitu transmisi, sub transmisi dan distribusi.Tingkat distribusi sering direncanakan; atau setidaknya dioperasikan, secara radial.
Melihat tingkat transmisi dan sub-transmisi, ini umumnya saling terkait, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1. Biasanya keduanya dapat diperlakukan sama, dalam hal, studi dibutuhkan dan dilibatkan. Dari sini, dengan transmisi, kami berarti tingkat transmisi dan / atau sub-transmisi, kecuali jika tidak ditentukan.
Gambar 1.5 melukiskan tipikal jaringan distribusi yang mulai dari gardu 63 kV: 20 kV, berakhir pada beberapa jenis beban, melalui penyulang 20 kV dan 400 V. Perhatikan bahwa switch A dan B biasanya terbuka dan dapat ditutup jika diperlukan. Sakelar C dan D biasanya tertutup dan dapat dibuka jika diperlukan. Sistem Pembangkit kecil juga terhubung ke jaringan, karena beberapa jenis pembangkit lokal (dinamai sebagai Distributed Generations, atau DGs) terhubung ke sistem distribusi, merupakan praktik industri saat ini.

## Slide 20
Seperti yang terlihat, jaringan transmisi dan distribusi terdiri dari saluran udara terbuka / kabel, gardu-gardu dan sistem pembangkitan, amun, karena karakteristik spesifik dari sistem distribusi (seperti karakteristik radialnya), perencanaannya biasanya dipisahkan dari sistem transmisi, walaupun sebagian besar gagasannya serupa.

## Slide 21
1.5.3 Perencanaan Jangka panjang Versus Jangka Pendek
Kami sebutkan di Sect. 1.4 bahwa masalah perencanaan sistem tenaga listrik dapat mencakup suatu periode1-10 tahun, atau bahkan lebih. Misalkan, untuk kondisi beban puncak dariTahun yang akan datang, ahli utilitas sistem tenaga listrik memperhatikan bahwa dari dua jalur tersebut, memberi pasokan pada sebuah gardu, satu akan kelebihan beban sebesar 10% dari ratingnya, sementara yang lain akan memikul beban dengan 60% dari ratingnya. Setelah mempelajari dengan seksama, dia mengetahui bahwa jika alat kontrol dipasang pada satu saluran, distribusi beban mungkin seimbang pada kedua saluran Setelah diputuskan, proses instalasi perangkat ini bisa dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada masalah muncul di tahun yang akan datang. Ini adalah tipikal keputusan perencanaan transmisi jangka pendek
Melihat ujung ekstrem yang lain, misalkan peramalan beban untuk tahun-tahun mendatang menunjukkan bahwa dengan semua pembangkit yang sudah tersedia dan terencana, di sana akan terjadi kekurangan pembangkit dalam 9 tahun dari sekarang, dan seterusnya. Setelah studi dengan kehati-hatian, perencana memutuskan untuk menambahkan pembangkit listrik tenaga uap baru 29.500 MW di bus khusus di tahun itu. Pembangunannya harus dimulai dengan baik terlebih dahulu sehingga sudah akan tersedia pada waktu yang dibutuhkan. Keputusannya adalah tipikal keputusan perencanaan transmisi jangka panjang (9 tahun).

## Slide 22
Tidak ada aturan emas dalam menentukan masalah perencanaan jangka pendek atau jangka panjang.
Lebih dari itu (3-10 tahun dan bahkan lebih tinggi) disebut perencanaan jangka panjang(biasanya perencanaan transmisi) di mana memprediksi perilaku sistem mungkin untuk periode yang lebih lama ini. Apalagi memasang elemen baru (seperti 765 kV UHV atau PLTN) harus diputuskan terlebih dahuluitu akan tersedia pada waktunya.
Biasanya, <1 tahun jatuh ke dalam masalah perencanaan dan operasional operasional (Sect.1.4) di mana tujuannya adalah untuk mengelola dan mengoperasikan sumber daya yang tersedia secara efisien. Lebih dari itu jatuh ke tahap perencanaan. Jika memasang peralatan baru dan peramalan perilaku sistem dimungkinkan dalam waktu yang lebih singkat (untuk misalnya, untuk sistem distribusi, 1-3 tahun), istilah perencanaan jangka pendek mungkin digunakan.
Meskipun fokus utama buku ini adalah pada perencanaan sistem tenaga jangka panjang, perlu disebutkan bahwa tahun-tahun tipikal di atas sangat bergantung pada setiap pengalaman penggunaan utilitas. Pendekatan yang disajikan cukup umum untuk diterapkan pada masalah perencanaan transmisi (terlepas dari jangka pendek atau jangka panjang), namun tidak harus mengarah pada masalah perencanaan distribusi (walaupun gagasan umum, dapat digunakan).

## Slide 23
1.5.4 Isu Dasar dalam Perencanaan Transmisi
Dengan memperhatikan semua poin yang disebutkan di bagian sebelumnya, tibalah pada minat utama kami dalam perencanaan transmisi. Istilah yang biasa digunakan dalam literatur adalah Perencanaan Perluasan Transmisi (TEP), untuk menunjukkan bahwa kita fokus pada masalah jangka panjang.
Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus menunjukkan bahwa, dalam buku ini, untuk menghindari kebingungan antara perencanaan distribusi dan masalah perencanaan yang melibatkan tegangan tinggi, kami telah menggunakan terminologi TEP untuk menekankan fakta bahwa tingkat transmisi dan sub-transmisi dipertimbangkan. Kita dapat menggunakan istilah umum perencanaan sistem tenaga listrik, mencatat fakta bahwa perencanaan distribusi dikecualikan dari diskusi kita.
Terkadang, terminologi Network Expansion Planning (NEP) juga digunakan untuk menunjukkan konsep yang sama. Saat kita menggunakan NEP untuk studi perluasan jaringan (saluran udara, kabel, dll.), Kita belum mengikuti gagasan ini. Pada sect. 1.5.4.1 sampai 1.5.4.6, topik yang menarik perhatian TEP (atau lebih tepatnya, perencanaan sistem tenaga listrik, tidak termasuk perencanaan distribusi) diperkenalkan. Kami tidak sering menggunakan terminologi TEP dalam buku ini. Sebaliknya, isu dipertimbangkan.

## Slide 24
1.5.4.1 Peramalan Beban
Langkah penting pertama untuk setiap studi perencanaan adalah untuk memprediksi konsumsi untukmasa studi (katakanlah 2015-2020), karena semua penelitian selanjutnya akan didasarkan pada hal itu. Ini disebut sebagai peramalan beban. Istilah yang sama digunakan untuk tujuan operasional, pulau. Namun, dipahami bahwa perkiraan beban jangka pendek, digunakan untuk studi operasional, berbeda secara signifikan dari studi perencanaan jangka panjang yang digunakan dalam perencanaan.
Dalam peramalan beban jangka panjang yang menjadi perhatian utama buku ini, kitabiasanya ingin memprediksi kondisi beban puncak tahun-tahun mendatang. Jelas,Faktor penentu berbeda disini. Kenaikan tingkat populasi, PDB (Produk Domestik Bruto) dan istilah serupa memiliki pengaruh yang dominan.
Dalam perkiraan beban jangka pendek, untuk memprediksi beban misalnya, dariminggu depan, kami menemukan perkiraan beban untuk setiap jam dalam minggu mendatang.Jelas bahwa faktor penentu mungkin kondisi cuaca, program TV spesial dan sejenisnya.

## Slide 25
1.5.4.2 Perencanaan Perluasan Pembangkitan
Setelah memprediksi beban, langkah selanjutnya adalah menentukan kebutuhan pembangkit untuk memenuhi beban. Solusi sederhana yang jelas adalah mengasumsikan peningkatan pembangkitan sama dengan kenaikan beban. Jika, misalnya, pada tahun 2015, beban puncaknya adalah 40.000 MW dan pada saat itu, pembangkitan yang tersedia adalah 35.000 MW, sebuah tambahan pembangkitan 5.000 MW akan dibutuhkan. Sayangnya, solusinya tidak begitu sederhana sekali. Beberapa alasan yang jelas adalah
Jenis pembangkit listrik apa yang harus kita pasang (thermal, turbin gas, nuklir, dll)?
Di mana kita harus memasang pembangkit listrik (didistribusikan di antara 5 bus khusus, 10 bus khusus, dll.)?
Berapa kapasitas yang harus kita pasang (5 9 1000 MW, atau 2 9 1000 MW dan 6 9 500 MW, atau ...)?
Seperti apakah pemadaman listrik (baik yang ada maupun yang baru), apakah kita harus memasang pembangkit tambahan untuk memperhitungkan situasi ini? Jika iya, apa, dimana dan bagaimana?
Masih ada poin lain yang harus diperhatikan, untuk dibahas nanti di buku ini.Ini adalah masalah yang sangat kompleks, biasa disebut sebagai masalah Perencanaan Pengembangan Pembangkit (GEP).

## Slide 26
1.5.4.3 Perencanaan Perluasan Gardu
Setelah beban diprediksi dan persyaratan pembangkitan diketahui, Langkahnya berikutnya adalah untuk menentukan persyaratan gardu induk, keduanya, dalam hal
• Memperluas yang sudah ada,
• Memasang yang baru.
Ini disebut sebagai Perencanaan Ekspansi Gardu (SEP). SEP itu adalah tugas sulit karena banyak faktor yang terlibat seperti
Kendala tersebut karena grid ke atas, memberi pasokan gardu,
Kendala tersebut karena grid ke bawah, dimana gardu memasok beban,
Kendala tersebut karena faktor yang harus diperhatikan untuk gardu itu sendiri.
1.5.4.4 Perencanaan Perluasan Jaringan
Perencanaan Perluasan Jaringan (NEP) adalah proses dimana jaringan (saluran transmisigaris, kabel, dll) spesifikasi ditentukan. Sebenarnya, jaringan adalah media untuk mentransmisikan daya, efisien dan dengan cara yang dapat diandalkan dari sumber daya pembangkit ke pusat beban. Kita akan melihat dalam buku ini bahwa cara yang efisien dan dapat diandalkan berarti dalam hal praktis.

## Slide 27
1.5.4.5 Perencanaan Daya Reaktif
Dalam menjalankan NEP, tegangan diasumsikan datar (mis. 1 p.u.) dan aliran daya reaktif diabaikan. Alasan utamanya adalah fakta bahwa membangun sebuah saluran tidak dianggap sebagai alat utama untuk perbaikan tegangan.
Apalagi, waktu luangnya NEP bisa sangat tinggi atau bahkan solusinya tidak mungkin dilakukan jika AC Load Load (ACLF) digunakan. Itulah sebabnya dalam praktiknya, NEP biasanya didasarkan pada penggunaan Direct Current Load Flow (DCLF).
Setelah menjalankan GEP, SEP dan NEP, topologi jaringan ditentukan. Namun, kinerjanya tidak memuaskan, jika Flow Load AC yang rinci (ACLF) dilakukan, berdasarkan pada algoritma yang ada. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, kompensator daya reaktif statis, seperti kapasitor dan reaktor dapat digunakan. Apalagi ada beberapa sumber daya reaktif yang lebih fleksibel seperti itu seperti SVCs21 juga mungkin diperlukan.
Kita akan melihat bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi keputusan kita sehingga kita harus memutuskan dari sejumlah besar alternatif. Sebagai masukan terhadap masalah NEP, hasil GEP dan SEP diasumsikan diketahui.

## Slide 28
1.5.4.6 Perencanaan Keberadaan Ketidakpastian
Industri tenaga listrik telah berubah drastis selama dua dekade terakhir. Industri ini telah bergerak menuju lingkungan yang berorientasi pasar dimana daya listriknya ditransaksikan dalam bentuk komoditi. Sekarang pembangkitan, transmisi dan distribusi tidak terikat dan mungkin milik entitas terpisah. Perencana tidak dapat, misalnya, mendikte sumber daya pembangkitan yang harus dialokasikan. Dengan cara ini, masalah NEP dihadapkan pada masukan GEP yang tidak pasti. Jadi, bagaimana NEP bisa dipecahkan, begitu data masukannya tidak pasti? Ini adalah contoh sederhana dari masalah yang dihadapi perencana sistem tenaga saat ini. Jelas, beberapa jenis solusi harus ditemukan.
Masalahnya adalah, bagaimanapun
Dimana memasang perangkat ini?
Berapa Kapasitas yang harus kita pasangkan?
Tipe apa yang harus kita gunakan?
Jenis studi ini biasanya disebut sebagai Reactive Power Planning (RPP) dan merupakan langkah yang diperlukan yang jelas dalam proses perencanaan sistem tenaga.

## Slide 29
Chapter 2
Teknik Optimasi
2.1 Pendahuluan
Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua dihadapkan pada beberapa keputusan. Biasanya, Kami mencoba untuk memutuskan yang terbaik. Jika seseorang membeli komoditas, dia mencoba beli kualitas terbaik, namun dengan biaya paling sedikit. Jenis pengambilan keputusan ini adalah dikategorikan sebagai masalah optimasi dimana tujuannya adalah untuk mencari yang optimal solusi; dimana optimumnya mungkin paling sedikit atau paling banyak
Tujuan bab ini adalah untuk meninjau secara singkat dasar-dasar masalah optimasi.Jelas, rinciannya berada di luar cakupan buku ini dan harus diikutidari literatur yang tersedia. Namun, contoh sederhana dirancang dan dipecahkan dengan menggunakanbeberapa pendekatan; seperti yang dijelaskan pada Lampiran B.

## Slide 30
2.2 Deskripsi Masalah
Sebagian besar masalah operasional dan perencanaan terdiri dari tiga langkah besar berikut
• Definisi
• Pemodelan
• Algoritma solusi
2.2.1 Definisi Masalah
Dalam masalah optimasi, pembuat keputusan harus memutuskan item berikut
• Keputusan (independen) dan variabel dependen
• Fungsi Pembatas
• Fungsi Obyektif
2.2.1.1 Keputusan dan Variabel Dependen
Variabel keputusan adalah variabel bebas; pembuat keputusan harus menentukan nilai optimumnya dan berdasarkan variabel tersebut (dependent) dapat ditentukan.

## Slide 31
Dalam masalah alokasi kapasitor, lokasi dan ukuran bank kapasitor adalah variabel keputusan, sedangkan variabel dependennya adalah tegangan bus, kerugian sistem, dll
Misalnya, dalam masalah penjadwalan pembangkit optimal, daya aktif dari pembangkit tenaga listrik mungkin merupakan variabel keputusan. Variabel dependen dapat berupa konsumsi bahan bakar total, kerugian sistem, dll yang dapat dihitung berdasarkan penentuan variabel keputusan.
Masalah variabel n-keputusan menghasilkan ruang solusi n-dimensi dimana setiap titik di dalam ruang tersebut dapat menjadi solusi. Kasus dua dimensi ditunjukkan pada Gambar 2.1.
2.2.1.2 Fungsi Pembatas
Dalam masalah optimasi kehidupan nyata, beberapa keterbatasan mungkin berlaku untuk ruang solusi. Ini biasanya bersifat teknis, ekonomis, lingkungan dan keterbatasan yang serupa;

## Slide 32
dinamai sebagai kendala yang secara langsung atau tidak langsung membagi ruang solusi menjadi daerah yang dapat diterima (layak) dan tidak dapat diterima (tidak layak). Pembuat keputusan harus menemukan titik solusi di dalam wilayah yang layak. Misalnya, dalam masalah penjadwalan pembangkit optimal,
pembangkit daya aktif pembangkit listrik harus berada dalam nilai maksimum dan minimum masing-masing; atau, total pembangkitan harus memenuhi total beban dan cadangan yang ditentukan.

## Slide 33
Dalam masalah alokasi kapasitor, kendala teknis mungkin terjadijumlah maksimal dari bank kapasitor yang dapat digunakan untuk yang bus spesifik. Kendala ekonomis bisa jadi merupakan batas dari total investasi praktis biaya yang seharusnya tidak dilanggar. Cara kendala berperilaku dalam dua dimensi Kasus ditunjukkan pada Gambar 2.2.
2.2.1.3 Fungsi Obyektif
Dari banyak poin di dalam wilayah yang layak menjadi masalah, pembuat keputusan harus memilih yang paling diminati. Yang diinginkan harus, bagaimanapun, entah bagaimana didefinisikan. Misalnya, di kelas, seorang guru dapat memilih siswa sebagai yang terbaik jika moralitas menjadi perhatian utama. Dia mungkin memilih yang lain jika antusiasme diperhatikan.

## Slide 34
Sebenarnya, fungsi objektif adalah fungsi dalam hal variabel keputusan yang digunakan pembuat keputusan menunjukkan solusinya. Pada Gambar 2.3, jika fungsi objektif didefinisikan sebagai memaksimalkan x1, solusinya berakhir pada titik A, sedangkan jika meminimalkan x2 adalah fungsi objektif, titik B adalah solusi terakhir. Dalam masalah penjadwalan pembangkit optimal, fungsi objektif dapat dipilih karena total biaya bahan bakar yang harus diminimalkan.
Dalam masalah alokasi kapasitor, fungsi tujuannya bisa berupa biaya investasi atau kerugian sistem atau keduanya (untuk diminimalkan).
Masalahnya dianggap objektif tunggal jika hanya satu fungsi objektif sajadioptimalkan Hal ini berbeda dengan masalah optimasi multi obyektif di mana beberapafungsi harus secara simultan, dioptimalkan.

## Slide 35
Dalam kasus praktis, masalah optimasi mungkin memiliki banyak titik maksimal dan minimum. Misalnya, perhatikan kasus yang digambarkan pada Gambar 2.4 di mana Fungsi objektif dianggap fungsi hanya x1 dan harus dimaksimalkan. Seperti yang ditunjukkan, ada beberapa optima lokal dalam arti bahwa mereka optimal dalam sekitar titik terdekat. Dari titik optimum lokal, satu adalah global optimal.

## Slide 36
2.2.2 Pemodelan Masalah
Begitu variabel keputusan, pembatas dan fungsi tujuannya diputuskan, pembuat keputusan harus memodelkan masalah dalam bentuk yang tepat untuk dipecahkan. Pemodelan sangat tergantung pada alat yang tersedia dan algoritma untuk pemecahan masalah, akurasi yang dibutuhkan, penyederhanaan yang mungkin, dll
Dimana x adalah variabel keputusan, C (x) adalah fungsi objektif dan g (x) ≤ b adalah batasan ketidaksetaraan.
Model masalah optimasi generik akan diberikan dalam bentuk sbb
Variabel keputusan bisa berupa bilangan real atau integer. Misalnya, dalam masalah penjadwalan pembangkit optimal, pembangkitan daya aktif adalah real sedangkan pada masalah alokasi kapasitor, jumlah bank kapasitor yang akan dipasang pada bus tertentu adalah bilangan bulat.

## Slide 37
C dan g dapat berupa fungsi variabel keputusan yang kontinyu atau diskrit dalam bentuk eksplisit atau implisit; linier atau nonlinier. Berdasarkan hal tersebut, masalah optimasi diberi nama dengan tepat. Misalnya masalah optimasi linier integer adalah masalah di mana C dan g adalah fungsi linier dari variabel keputusan integer.
Secara umum, sebagai
Secara umum masalah optimasi dapat dinyatakan sebagai

## Slide 38
2.3 Algoritma Solusi, Teknik Heuristik Versus Matematika
Masalah optimasi yang dibatasi seperti yang ditunjukkan oleh (2.2), (2.3) dan (2.4) mungkin dipecahkan oleh beberapa teknik optimasi yang ada. Teknik ini mungkin umumnya tergolong matematis dan heuristik. Keduanya mendapat perhatian literatur sistem tenaga Ini ditinjau dalam subbagian berikut.
2.3.1 Algoritma Matematika
Teknik optimasi matematis merumuskan masalah secara matematis; seperti yang diberikan oleh (2.2) sampai (2.4). Disediakan fungsi objektif dan / atau kendala bersifat nonlinier, maka masalah yang dihasilkan ditetapkan sebagai Non Linear Optimization Problem (NLP). Kasus khusus NLP adalah pemrograman kuadrat dimana fungsi objektifnya adalah fungsi kuadrat dari x. Jika keduanyaFungsi objektif dan kendala adalah fungsi linear x, masalahnya adalah dirunjuk sebagai masalah Linear Programming (LP). Kategori lain mungkin juga diidentifikasi berdasarkan sifat dari variabel. Misalnya, jika x adalah tipe integer,Masalahnya dilambangkan dengan Integer Programming (IP). Campuran jenis seperti MILP (Mixed Integer Linear Programming) mungkin juga ada dimana variabelnya mungkin keduanya real dan integer, masalahnya juga tipe LP.

## Slide 39
Untuk formulasi berbasis matematika, beberapa algoritma sejauh ini telah dilakukandikembangkan; Berdasarkan beberapa perangkat lunak komersial juga telah dihasilkan. Pada subbagian berikut, kami meninjau secara singkat algoritme ini. Kita harus, Namun, perhatikan bahwa secara umum, algoritma matematika mungkin menderita masalah numerik dan mungkin cukup kompleks dalam implementasi. Namun, itu konvergensi dapat dijamin namun menemukan solusi optimum global mungkin saja dijamin untuk beberapa jenis seperti LP.
Tidak ada klasifikasi algoritma matematis yang pasti dan pasti. disini, kita tidak akan membahasnya secara rinci. Sebagai gantinya, kita akan mengenalkan beberapa topik yang lebih menarik dalam buku ini dan mungkin berlaku untuk isu perencanaan sistem tenaga listrik. Beberapa topik, seperti teori permainan, yang terdiri dari lebih banyak kepentingan untuk masalah sistem tenaga listrik lainnya (seperti analisis kekuatan pasar sistem), tidak dibahas di sini.
2.3.1.1 Metode Kalkulus
Jenis metode ini adalah cara tradisional untuk mencari titik optimum. Iniberlaku untuk fungsi kontinyu dan terdiferensialkan dari kedua tujuan dankendala. Mereka menggunakan kalkulus diferensial dalam menentukan optimumpoin.

## Slide 40
Berdasarkan kalkulus diferensial dasar dikembangkan untuk mencari yang titik optimum C (x) (lihat (2.2)), metode Lagrange Multipliers telah dikembangkan dalam menemukan titik optimum; dimana batasan kesetaraan (2.3) juga berlaku. Jika kendala ketidak setaraan (2.4) juga berlaku, tetap saja metode dasarnya dapat digunakan; Namun, kondisi Kuhn-Tucker yang disebut harus diperhatikan. Solusinya adalah tidak begitu mudah dalam kasus itu
2.3.1.2 Metode Pemrograman Linear (LP)
Seperti telah dicatat, LP adalah metode optimsi dimana fungsi tujuan dan pembatas keduanya adalah fungsi linier dari variabel keputusan. Masalah tipe pertama kali ditemui pada 1930 oleh para ekonom dalam pengembangan metode untuk optimasi alokasi sumber daya.
Mencatat fakta itu
Setiap masalah LP dapat dinyatakan sebagai masalah minimisasi; Karena fakta bahwa, seperti telah dijelaskan, memaksimalkan C (x) sama dengan meminimalkan (-C (x)).
Semua kendala dapat dinyatakan sebagai tipe kesetaraan; karena adanya kendala ketidaksetaraan dari bentuk yang diberikan oleh

## Slide 41
dapat ditransformasikan ke batasan kesetaraan, yang diberikan oleh

## Slide 42
Masalahnya bisa dinyatakan dalam bentuk yang dikenal sebagai kanonik. Lalu, sebuah solusi diketahui Sebagai metode simpleks, yang pertama kali dibuat pada tahun 1940an, dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Menggunakan metode simpleks biasanya membutuhkan sejumlah besar penyimpanan dan waktu komputer. Metode simpleks yang disebut revisi adalah metode yang direvisi agar waktu dan ruang penyimpanan kurang dibutuhkan.
Masih topik lain yang menarik dalam masalah LP adalah teori dualitas. Sebenarnya, terkait dengan setiap masalah LP, masalah ganda yang disebut dapat dirumuskan. Dalam banyak kasus, solusi dari masalah LP mungkin lebih mudah diperoleh masalah ganda
Jika masalah LP memiliki struktur khusus, prinsip dekomposisi disebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah di mana diperlukan penyimpanan komputer yang sedikit. Dengan cara ini, masalahnya bisa diatasi dengan lebih efisien.
Masalah transportasi adalah masalah LP khusus, sering terjadi dalam praktek.Masalah ini bisa diatasi dengan beberapa algoritma yang lebih efisien dari padametode simpleks

## Slide 43
2.3.1.3 Metode Non Linear Programming (NLP)
Kami mencatat sebelumnya bahwa jika fungsi objektif dan / atau batasannya tidak linier Fungsi dari variabel keputusan, masalah optimasi yang dihasilkan disebut NLP.
Sebelum melanjutkan lebih lanjut tentang masalah NLP, kita harus mencatat bahwa sebagian besar masalah praktis adalah tipe yang dibatasi dimana beberapa fungsi kendala seharusnya terpenuhi. Sedangkan untuk masalah terbatas, beberapa algoritma bekerja pada prinsip mengubah masalah menjadi kasus yang tidak terbatas, awalnya kita tinjau beberapa algoritma yang ada untuk memecahkan masalah yang tidak terbatas.
Metode solusi untuk masalah yang tidak terbatas biasanya diklasifikasikan sebagaimetode pencarian langsung (atau non-gradien) dan metode keturunan (atau gradien). Metode ini sebelumnya tidak menggunakan derivatif parsial fungsi objektif dan cocok untuk masalah sederhana yang melibatkan sejumlah variabel yang relatif kecil. Metode yang terakhir memerlukan evaluasi yang pertama dan mungkin, semakin tinggi urutan turunan dari fungsi tujuan. Akibatnya, metode ini umumnya lebih efisien daripada metode langsung.

## Slide 44
Semua metode pengoptimalan yang tidak terbatas bersifat berulang-ulang dan dimulaidari solusi percobaan awal; bergerak bertahap secara berurutan menujusolusi optimal Metode gradien lebih banyak mendapat perhatianliteratur sistem
Misalnya, dalam metode keturunan terpandai yang disebut; secara luas digunakan dalam literatur sistem tenaga, vektor gradien digunakan untuk menghitung panjang langkah optimal sepanjang arah pencarian sehingga efisiensi algoritma dimaksimalkan.
Mari kita kembali ke kasus terkendala. Dua jenis metode, yaitu langsung dan metode tidak langsung berlaku. Dalam metode sebelumnya, kendala ditangani secara eksplisit, sementara pada sebagian besar metode yang terakhir; Masalah yang dibatasi adalah diubah menjadi urutan masalah tak terbatas dan dipecahkan melalui algoritma yang tersedia.
Sebagai contoh metode langsung, dalam pendekatan kendala yang disebut metode, fungsi objektif dan kendala yang diluruskan tentang beberapa titik.

## Slide 45
Permasalahan yang didekati LP dipecahkan menggunakan teknik LP. Solusi yang dihasilkan ini kemudian digunakan untuk membangun masalah LP baru. Prosesnya adalahberlanjut sampai kriteria konvergensi terpenuhi.
Sebagai contoh metode tidak langsung, yang disebut metode fungsi penalti , bekerja dengan prinsip mengubah masalah menjadi tipe yang tidak terbatas. Pada gilirannya, diklasifikasikan sebagai metode fungsi penalti dalam dan luar ruangan. Pada awalnya, urutan minima yang tidak dibatasi terletak di wilayah yang layak saat terakhir, mereka berada di wilayah yang tidak layak. Dalam keduanya, mereka bergerak menuju yang penyelesaian yang diinginkan.
2.3.1.4 Metode Pemrograman Dinamis (DP)
Dynamic Programming adalah teknik yang banyak digunakan dalam studi sistem tenaga. Faktanya, teknik matematika yang digunakan untuk masalah keputusan multistage; semula dikembangkan pada tahun 1950an. Masalah keputusan multistage adalah masalah di mana keputusan yang optimal harus dilakukan selama beberapa tahapan. Tahapannya mungkin berbeda waktu, ruang yang berbeda, tingkat yang berbeda, dll. Poin pentingnya adalah bahwa output dari setiap tahap adalah masukan untuk ke tahap serial berikutnya

## Slide 46
Fungsi objektif keseluruhan harus dioptimalkan pada semua tahap. Pada umumnya ini sebuah fungsi dari variabel keputusan (xi) dari semua tahap. Fakta penting adalah hal ini tidak bisa dengan mengoptimalkan tahap pertama; bergerak maju menuju tahap akhir;karena mungkin ada beberapa korelasi antara tahapan juga.
Untuk membuat masalah menjadi jelas, mari kita ungkapkan contoh sistem tenaga. Misalkan kita akan meminimalkan biaya pembangkitan sistem tenaga selama periode 24 jam. Beberapa informasi adalah sebagai berikut
Ada empat unit pembangkit yang tersedia; yang masing-masing mungkin tidak aktif atau aktif (sehingga berbagai kombinasi mungkin terjadi, seperti, 1111, 1101, 1001, 0011, ...).
Efisiensi unit berbeda; sehingga jika beban sistem rendah dan katakan, dua unit bisa memenuhi beban, kita harus menggunakan unit yang lebih efisien untuk memasok beban.
Beban bervariasi sepanjang periode 24 jam; berubah pada setiap jam (tahap).
Masalah keputusan multistage adalah, pada kenyataannya, menentukan unit yang akan digunakan disetiap tahap sehingga keseluruhan biaya pembangkitan selama periode 24 jam diminimalkan.

## Slide 47
Misalkan solusi akhir terlihat seperti Gambar 2.5 di mana kombinasi unit ditunjukkan pada setiap tahap.
Kami mencatat bahwa jika tidak ada kendala lain yang diberlakukan, kita harus mengoptimalkan masalah kitapada setiap tahap dan jumlahkan di atas semua tahap. Dengan kata lain, masalahnya adalah 24 optimasi single stage harus dipecahkan untuk menemukan solusi akhir.
Seperti ditunjukkan, unit 1 beroperasi pada jam 1 dan 2, off di jam 3, dan beroperasi lagi pada jam 4. Sekarang apa yang terjadi jika suatu kendala dipaksakan mengekspresikan fakta bahwa jika unit 1 adalah dimatikan, tidak dapat dinyalakan kecuali periode 5 h terlampaui. Jadi, solusi kita di atas tidak praktis. Nah, bagaimana kita bisa menemukan solusinya?

## Slide 48
Dalam teknik DP, masalah keputusan multistage didekomposisi menjadi sebuah urutan masalah satu tahap; diselesaikan berturut-turut Dekomposisi harus dilakukan sedemikian rupa sehingga solusi optimal dari masalah asli dapat diperoleh dari solusi optimal dari masalah satu tahap.
Seseorang dapat memeriksa bahwa pada setiap tahap, untuk kasus di atas empat unit, jumlah kombinasi adalah 24 - 1 = 15,4 untuk periode 24 jam, jumlah kombinasi akan (15) 24. Apa yang terjadi jika jumlah unitnya adalah, katakanlah, 100 danJumlah tahapannya adalah, katakanlah, 168 (seminggu). Jumlah keseluruhan kombinasiakan (2100 - 1) 168 5!
2.3.1.5 Metode Pemrograman Integer
Dalam algoritma yang dibahas sejauh ini, masing-masing variabel keputusan dapat mengambil nilai sebenarnya. Apa yang terjadi jika sebuah variabel keputusan terbatas hanya mengambil nilai integer?

## Slide 49
Misalnya, jika variabel keputusan adalah jumlah unit pembangkitan, mengambil harga real sebenarnya tidak berarti. Algoritma optimasi dikembangkan untuk kelas masalah ini diklasifikasikan sebagai metode IP. Jika semua variabel keputusan terdiri dari tipe integer, masalahnya dialamatkan sebagai masalah IP. Jika beberapa variabel keputusan adalah bilangan integer, sementara beberapa tipe lainnya adalah tipe non-integer, masalahnya dikenal sebagai masalah pemrograman bilangan integer campuran.
Apalagi berdasarkan sifat dari masalah aslinya, keduanya metode pemrograman integer linier dan pemrograman nonlinier integer telah dikembangkan. Karenanya, dalam literatur sistem tenaga, beberapa istilah seperti MILP telah muncul.
2.3.2 Algoritma heuristik
Kebanyakan algoritma berbasis matematika dapat menjamin mencapai solusi optimal; sementara belum tentu menjamin mencapai optimal global. Optimalitas global mungkin hanya tercapai, diperiksa atau dijamin untuk kasus sederhana.

## Slide 50
Algoritma heuristik dirancang untuk mengatasi poin yang disebutkan di atas. Mereka, biasanya, bisa mengatasi masalah kombinatorial, terkadang sangat kompleks, namun pada awaktu yang wajar. Namun, mereka mencari solusi bagus, tanpa bisa menjamin optimalitas, atau bahkan seberapa dekat solusinya ke titik optimal. Selain itu, beberapa algoritma heuristik yang dimodifikasi telah dikembangkan dalam literatur perilaku yang membaik tercapai, mengklaim bahwa solusi optimal dijamin.
Algoritma heuristik sederhana dapat dibuat berdasarkan beberapa jenis sensitivitas analisis. Misalnya, dalam masalah alokasi kapasitor, sensitivitas dari fungsi obyektif dapat ditentukan dengan penerapan sebuah bank kapasitor dalam sebuah bus. Setelah selesai, kapasitor ditambahkan ke bus yang paling sensitif dan prosedurnya diulang sampai tidak ada perbaikan lebih lanjut yang dicapai dalam hal fungsi objektif.
Di sisi lain, banyak masalah optimasi praktis tidak jatuh ketat bentuk dan asumsi algoritma berbasis matematika. Apalagi jika masalahnya sangat kompleks, kita mungkin tidak mudah bisa menyelesaikannya sama sekali, melalui algoritma matematika. Selain itu, menemukan optimal global diminati, seperti menemukan yang lokal akan menjadi kelemahan utama.

## Slide 51
Namun, kebanyakan algoritma heuristik didasarkan pada beberapa perilaku biologis. Pada dasarnya, semua dimulai dari satu titik atau satu set titik, bergerak menuju solusi yang lebih baik; melalui pencarian terpandu Hanya sedikit yang telah dikembangkan sejauh ini, beberapa patut disebutkan disini
• Genetic Algorithm (GA), berdasarkan genetika dan evolusi, • Simulated Annealing (SA), berdasarkan beberapa prinsip termodinamika, • Particle Swarm (PS), berdasarkan pergerakan burung dan ikan, • Tabu Search (TS), berdasarkan respons memori, • Ant Colony (AC), berdasarkan bagaimana semut berperilaku.
Namun, teknik lain mungkin dikutip. Namun, kami membatasi diskusi kami di sini algoritma di atas Pembaca yang berminat harus berkonsultasi dengan referensi diakhir bab ini
2.3.2.1 Algoritma Genetika
Di alam, setiap spesies dihadapkan pada lingkungan yang menantang dan harus beradaptasi dengan sendirinya untuk kemungkinan bertahan maksimal. Seiring berjalannya waktu, spesies dengan karakteristik yang membaik bertahan. Sebenarnya, tipe yang disebut pencocokan bertahan. Jenis fenomena yang terjadi di alam ini adalah dasar evolusi berbasis GA

## Slide 52
Kami mencatat bahwa GA hanya menggunakan informasi fungsi objektif dan bukan derivatif. Seperti secara acak, namun dengan cara terpandu, pencarian ruang yang layak, Kemungkinan mencapai sekitar optimum global tinggi; meskipun Konvergen ke optimal global itu sendiri tidak mungkin terjadi. Seleksi, crossover dan mutasi sebagai tiga operator GA utama dijelaskan selanjutnya.
Algoritma genetika terutama dikembangkan oleh Belanda. Variabel keputusan untuk ditemukan adalah kode biner, kode nilai real atau kode bulat, dalam bentuk string gen. String ini disebut kromosom masalah, dipilih dari yang disebut kumpulan populasi.
Fungsi objektif dihitung untuk kromosom ini sebagai masalah fungsi fitness. Setelah menetapkan populasi awal, pilih kromosom dan menghitung kebugarannya, populasi berikutnya dihasilkan; berdasarkan prosedur yang diuraikan kemudian. Kromosom awal disebut sebagai orang tua dan Kromosom regenerasi disebut keturunan. Seperti yang akan kita lihat, regenerasi hasilnya kromosom dengan nilai fitness yang lebih baik. Algoritma berjalan sampai tidak ada perbaikan lebih lanjut dicapai pada fungsi fitness.

## Slide 53
Pilihan. Berdasarkan struktur kromosom yang didefinisikan, populasi kromosom pada awalnya dihasilkan, baik secara acak maupun cerdas. 30-100 kromosom dapat dipertimbangkan. Kemudian, kita dapat memilih dua kromosom sebagai orang tua untuk proses lebih lanjut. Nilai fitness digunakan sebagai kriteria seleksi orang tua.
Crossover. Begitu orang tua dipilih, kita harus menghasilkan string baru; offsprings, melalui dua jenis operator. Disebut Crossover bekerja pada prinsip interchanging nilai-nilai setelah posisi tertentu. Misalnya jika A dan B adalah dua kromosom terpilih pertama
dan operator crossover diterapkan pada posisi 6, maka tampak seperti offsprings

## Slide 54
Jenis regenerasi ini dilakukan secara acak pada berbagai posisi. Akibatnya, populasi baru kromosom dihasilkan di mana, sekali lagi, proses seleksi dapat dimulai kembali.
Mutasi. Kelemahan yang melekat pada operator crossover adalah kenyataan bahwa pada beberapa posisi tertentu, nilai gen tidak dapat berubah sama sekali. Untuk menghindari masalah ini, operator mutasi mencoba mengubah nilai gen, secara acak dari 1 menjadi 0 dan sebaliknya. Kita harus menyebutkan, bagaimanapun, bahwa hal ini dilakukan cukup jarang.
Kita harus menyebutkan bahwa operator yang didefinisikan di atas adalah tipe yang paling sederhana. Dalam prakteknya, operator yang lebih canggih dikembangkan untuk meningkatkan kinerja GA. Saat ini, GA telah mendapat perhatian luas dalam literatur sistem tenaga.

## Slide 55
2.3.2.2 Simulasi Annealing
Simulated Annealing adalah algoritma yang fleksibel dalam menangani masalah optimasi kombinatorial. Ini dapat diterapkan pada masalah kompleks, yang melibatkan fungsi nondifferentiable, discontinuous dan non-convex. Annealing adalah proses alami untuk mendinginkan bahan cair; dari suhu tinggi Jika proses pendinginan dilakukan di bawah kondisi ekuilibrium termal, hasil anil dalam pembentukan kristal.
Pembentukan kristal sempurna setara dengan keadaan energi minimum. Pada tahun 1980an, prinsip-prinsip yang disebut di atas pertama kali muncul sebagai algoritma untuk memecahkan masalah optimasi. Telah dicatat bahwa korespondensi dapat didefinisikan antara keadaan fisik suatu masalah dan ruang solusi dari masalah optimasi. Energi bebas dari masalah ini mungkin sesuai dengan fungsi objektif dari masalah optimasi.
Sebelum melangkah lebih jauh, pertama kita harus membahas algoritma Metropolis sebagai dasar algoritma SA.

## Slide 56
Algoritma Metropolis Partikel yang membentuk material memiliki tingkat energi yang berbeda, sesuai dengan distribusi probabilitas dan berdasarkan suhu mereka (T). Algoritma Metropolis bekerja berdasarkan prinsip menghasilkan negara baru Sj; dari keadaan semula Si; dengan energi Ei. Keadaan baru ini dihasilkan oleh sebuah mekanisme, yang terdiri dari perturbasi kecil di negara bagian semula. Perturbasi sebenarnya diperoleh dengan memindahkan salah satu partikel yang dipilih dengan metode Monte Carlo. Untuk energi negara baru, Ej (ditemukan secara probabilistik), selisih Ej – Ei diperiksa kurang dari atau sama dengan nol untuk menerima keadaan baru Sj. Jika perbedaan ini positif, tetap Sj diterima; tapi dengan probabilitas yang diberikan oleh
dimana T adalah suhu material dan kB adalah konstanta Boltzmann. Itu Proses yang diberikan di atas biasanya membutuhkan sejumlah besar transisi status di Indonesia mencapai negara dengan tingkat energi terendah.
Prinsip-prinsip di atas diikuti dalam memecahkan masalah optimasi. SA Pada dasarnya terdiri dari dua mekanisme utama. Salah satunya adalah generasi alternative (negara bagian) dan yang lainnya adalah peraturan penerimaan.

## Slide 57
Awalnya, untuk suhu tertentu T0, urutan konfigurasi dihasilkan (N0). Konfigurasi awal Si kemudian dipilih. Tk adalah parameter kontrol. Awalnya T berukuran besar; kemudian dikurangi berdasarkan jadwal pendinginan. Kriteria penerimaan seperti yang dibahas dalam algoritma Metropolis. Suhu awal T0, jumlah transisi yang dilakukan pada setiap tingkat suhu (Nk), suhu akhir, Tf (sebagai kriteria penghentian) dan urutan pendinginan (diberikan oleh Tk + 1 = g (Tk) Tk; dimana g (Tk) adalah sebuah fungsi yang mengendalikan suhu), adalah empat parameter SA utama. Penentuan parameter yang tepat di atas telah mendapat perhatian dalam literatur.
2.3.2.3 Partikel Swarm
Beberapa makhluk hidup seperti ikan dan burung berperilaku sebagai kawanan. Setiap individu mengkoordinasikan gerakannya dengan yang lain sedemikian rupa sehingga tidak bertabrakan dengan yang lain, bergerak menuju tujuan dan bergerak ke pusat kelompok (swarm).
Saat itu pertengahan tahun 1990an bahwa gagasan dasar PS dirumuskan sebagai algoritma pengoptimalan. Karakteristik masing-masing individu (agen yang disebut) ditunjukkan dalam ruang dua dimensi dengan posisinya (x dan y) dan vektor kecepatannya (vx dan vy).

## Slide 58
Nilai terbaik dari fungsi objektif yang telah dicapai sejauh ini (yang disebut pbest),
Nilai terbaik dari fungsi objektif yang telah dicapai agen lain sejauh ini (yang disebut gbest).
Jadi, agen memodifikasi posisinya, mencatat
Posisi saat ini,
Kecepatan saat ini,
Jarak antara posisi saat ini dengan pbest dan gbest.
Setiap agen mengoptimalkan pergerakannya menuju tujuan. Dengan melakukan itu, ia melacak

## Slide 59
Dimana w adalah faktor pembobotan, C1 dan C2 adalah koefisien pembobotan dan rand1 dan rand2 adalah dua bilangan acak antara 0 dan 1. Istilah pertama menghasilkan pergerakan agen ke arah yang sama seperti sebelumnya; sebagai hasil pencarian ruang pencarian baru. Itulah sebabnya, w, disebut diversifikasi koefisien. Biasanya didefinisikan sebagai
w dan w biasanya dipilih masing-masing menjadi 0,9 dan 0,4. Dengan (2.12), awalnya diversifikasi sangat tertimbang dan dikurangi menjelang akhir pencarian prosedur. Di sisi lain, syarat kedua dan ketiga (2.11) menghasilkan disebut intensifikasi. C1 dan C2 biasanya dipilih menjadi 2.0.
Prosedur diulang untuk jumlah iterasi maksimal. Perlu disebutkan bahwa beberapa variasi metode optimasi PS telah dikembangkan, sejauh ini, untuk menjelaskan beberapa masalah optimasi kombinatorial praktis.
Langkah-langkah yang terlibat dalam algoritma optimasi PS dapat secara umum digambarkan sebagai (a) Buat kondisi awal untuk setiap agen (b) Evaluasi titik pencarian setiap agen (c) Ubah setiap titik pencarian

## Slide 60
2.3.2.4 Pencarian Tabu
Tabu berarti dilarang mencari atau mempertimbangkan. Tidak seperti pendekatan kombinatorial lainnya, TS tidak terkait dengan fenomena fisik. Awalnya diusulkan di awal 1980-an. Ini adalah prosedur iteratif yang dimulai dari solusi awal dan cenderung beralih ke ruang solusi baru dengan cara yang lebih agresif atau serakah daripada GA atau SA. Lingkungan, dari mana solusi / langkah berikutnya adalah untuk dipilih, adalah dimodifikasi dengan mengklasifikasikan beberapa gerakan sebagai tabu, 9 lainnya sesuai keinginan.
Pada setiap iterasi algoritma, struktur lingkungan didefinisikan; suatu gerakan kemudian dibuat untuk konfigurasi terbaik. Untuk lolos dari titik optimum lokal, beberapa transisi ke konfigurasi dengan biaya yang lebih tinggi juga diperbolehkan. Mirip dengan Algoritma PS, dengan menggunakan intensifikasi dan diversifikasi menghasilkan eksplorasi kawasan menarik yang lebih komprehensif dan, pada saat bersamaan, pindah ke daerah yang sebelumnya tidak dikunjungi. Ini membantu menghindari jebakan di titik optimum lokal.
Langkah-langkah yang terlibat dalam algoritma optimasi TS dapat diringkas sebagai
Menghasilkan solusi awal,
Pilih bergerak,
Perbarui solusinya. Solusi selanjutnya dipilih dari daftar tetangga yang dianggap diinginkan (aspirant) atau tidak tabu dan fungsi objektifnya optimal.

## Slide 61
Proses diulangi berdasarkan aturan penghentian yang diajukan. Tidak seperti Algoritma heuristik yang lainnya, tidak ada cukup banyak latar belakang teoritis untuk menyesuaikan TS kedalam masalah praktis yang dihadapi dan pengguna harus menggunakan pengalamannya.
2.3.2.5 Koloni Semut
Teknik optimasi AC adalah teknik optimasi kombinatorial, pada awalnya dikembangkan pada awal 1990an. Hal ini didasarkan pada perilaku serangga, terutama semut.
Semut memiliki kemampuan luar biasa dalam menemukan jarak terpendek dari makanan ke sarang mereka. Bahkan jika ada hambatan di antaranya, mereka kembali menemukan jarak terpendek.
Para ilmuwan telah menemukan bahwa alat utama fenomena ini adalah begitu disebut feromon yang digunakan sebagai media komunikasi dasar di kalangan individu.
Setelah berjalan, setiap semut menyimpan zat kimia, yang disebut feromon, sebagai suatu jejak di tanah Awalnya, semua semut bergerak secara acak untuk mencari makanan. Jika mereka dianggap memiliki kecepatan yang sama, yang menemukan makanannya lebih cepat (yaitu dengan jarak terpendek) kembali ke sarang lebih cepat dan deposito feromon saat kembali

## Slide 62
Jalan akan kaya akan feromon. Semut lain akan segera mengenalinya sebagai jalur yang menjanjikan dan semua mengikutinya. Berdasarkan hal diatas, beberapa algoritma AC telah dikembangkan. Pada dasarnya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
Inisialisasi di mana variabel masalah, dikodekan dan populasi awal dihasilkan; secara acak di dalam wilayah yang layak. Mereka akan merangkak ke arah yang berbeda pada radius tidak lebih besar dari R.
Evaluasi dimana fungsi tujuan dihitung untuk semua semut.
Trail menambahkan di mana kuantitas jejak ditambahkan untuk setiap semut; sebanding dengan fungsi tujuan yang dihitung (yang disebut kebugaran).
Semut mengirimkan semut dikirim ke nodus berikutnya, sesuai dengan kerapatan dan jarak tempuh.
Kami telah menggambarkan kerapatan jejak sebagai feromon yang diendapkan. Semut tidak sepenuhnya buta dan akan bergerak sampai batas tertentu berdasarkan visibilitas node. Kedua tindakan ini menyerupai langkah-langkah yang terlibat dalam algoritma PS dan TS (intensifikasi dan diversifikasi) untuk menghindari perangkap pada titik optimum lokal.

## Slide 63
Langkah-langkah diulang sampai kriteria aturan penghentian tercapai.
Penguapan dimana jejak yang diendapkan oleh seekor semut akhirnya diuapkan dan titik awal diperbarui dengan kombinasi terbaik yang ditemukan.

## Slide 64
Chapter 3
Beberapa Prinsip Ekonomi
3.1 Pendahuluan
Kita semua mengenal ekonomi; Meskipun kita tidak, tentu saja, bisa mendefinisikannya dalam istilah ilmiah. Ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari saat kita menghasilkan uang dan mengeluarkannya setelah itu. Ekonomi sebenarnya adalah studi tentang bagaimana masyarakat menentukan apa, bagaimana dan siapa yang akan diproduksi. Sementara analisis mikroekonomi yang disebut berfokus pada perlakuan terperinci mengenai keputusan individu tentang beberapa komoditas tertentu, analisis makroekonomi yang disebut menekankan interaksi dalam ekonomi secara keseluruhan.
Mirip dengan ilmu sosial lainnya, ekonomi juga pernah muncul di bidang sistem tenaga listrik. Seperti industri buatan manusia lainnya, industri tenaga listrik dihadapkan pada pendapatan dan biaya; sehingga prinsip ekonomi terus diamati. Pasar tenaga listrik yang muncul telah mengakibatkan keterlibatan penuh industri ini dalam teori, aplikasi dan prinsip berbasis ekonomi.

## Slide 65
Subjek ekonomi cukup luas. Kami tidak, di sini, untuk menyelidiki asas-asasnya. Kami tidak ingin terlibat dalam aspek ekonomi yang, entah bagaimana, berinteraksi dengan pasar listrik juga.
Sebagai gantinya, kami ingin, segera, meninjau kembali definisi beberapa istilah dasar yang digunakan dalam bidang perencanaan sistem tenaga dan khususnya di buku ini. Istilah yang didefinisikan tidak, tentu, terkait satu sama lain. Nantinya, buku tersebut akan digunakan di seluruh buku ini, setelah dibutuhkan. Konsep arus kas ditelaah di Sect. 3.3. Metode analisis ekonomi tercakup dalam Sect. 3.4.
3.2 Definisi Terminologi
Pendapatan - Pendapatan adalah uang yang diperoleh perusahaan dengan memberikan layanan dalam periode tertentu seperti setahun.
Biaya - Biaya adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan selama suatu periode.
Profit - Profit adalah kelebihan pendapatan atas biaya.
Biaya investasi - Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk investasi peralatan mesin dan bangunan yang digunakan dalam penyediaan layanan.
Biaya operasional - Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan sistem untuk menyediakan layanan. Upah, sumber daya (bahan bakar, air, dll.), Pajak adalah biaya khas.

## Slide 66
Penyusutan - Penyusutan adalah kerugian nilai mesin dan peralatan selama periode berjalan. Selama periode tertentu, biaya penggunaan barang modal adalah depresiasi atau kehilangan nilai barang itu, bukan harga beli. Tingkat depresiasi adalah tingkat kerugian nilai tersebut.
Tingkat bunga nominal - Tingkat bunga nominal adalah kenaikan persentase tahunan dalam nilai nominal aset keuangan. Jika pemberi pinjaman mengajukan pinjaman kepada peminjam, pada awalnya, peminjam setuju untuk membayar jumlah awal (pokok) dengan bunga (pada tingkat yang ditentukan oleh tingkat suku bunga) pada tanggal yang akan datang.
Tingkat inflasi - Tingkat inflasi adalah persentase kenaikan per periode tertentu (biasanya satu tahun) pada harga rata-rata barang dan jasa. Suku bunga riil - Suku bunga riil adalah suku bunga nominal dikurangi tingkat inflasi.
Faktor Discount - Faktor Discount adalah faktor yang digunakan dalam menghitung nilai sekarang. Ini sama dengan 1 / (1 + i) N (lihat (3.2)).
Nilai keselamatan - Nilai keselamatan adalah nilai sebenarnya dari aset / peralatan, yang tersisa, pada waktu tertentu dan setelah mempertimbangkan tingkat depresiasi.

## Slide 67
Nilai sekarang - Nilai sekarang dari sejumlah uang di masa mendatang adalah jumlah yang jika dipinjamkan hari ini, akan terakumulasi sampai saat ini. Jika nilai sekarang diwakili oleh P dan tingkat suku bunga tahunan disebut i, setelah N tahun kita akan memiliki (F)
Produk Domestik Bruto (PDB) - PDB mengukur output yang dihasilkan oleh faktor produksi yang berada dalam ekonomi domestik terlepas dari siapa pemilik faktor-faktor ini. GDP mengukur nilai output yang dihasilkan dalam perekonomian. Sementara sebagian besar output ini akan diproduksi oleh faktor produksi dalam negeri, mungkin ada beberapa pengecualian.
Produk Nasional Bruto (GNP) atau Pendapatan Nasional Bruto (GNP) - GNP (atau GNI) mengukur total pendapatan yang diperoleh oleh warga negara dalam negeri terlepas dari negara di mana layanan faktor mereka dipasok. GNP (atau GNI) sama dengan GDP ditambah pendapatan properti bersih dari luar negeri.

## Slide 68
Nominal GNP - Nominal GNP mengukur GNP dengan harga yang berlaku saat pendapatan diperoleh.
GNP Real - GNP Real atau GNP dengan harga konstan menyesuaikan inflasi dengan mengukur GNP pada tahun yang berbeda dengan harga yang berlaku pada beberapa data kalender tertentu yang dikenal sebagai tahun dasar.
Pendapatan per kapita (atau GNP riil per kapita) - GNP riil per kapita sesungguhnya adalah GNP riil dibagi dengan jumlah penduduk. Ini adalah GNP asli per kepala.
3.3 Konsep Arus Kas
Aliran uang, baik input maupun outputnya, yang dihasilkan dari sebuah proyek disebut cash flow. Untuk memahami konsep ini, pertama-tama kita harus menentukan nilai waktu uang.
3.3.1 Nilai Waktu Uang
Setiap orang mudah mengerti bahwa uang menghasilkan uang. Dengan kata lain, jika kita berinvestasi sejumlah X, kami memperkirakan beberapa persen akan ditambahkan di akhir tahun. Dengan kata lain, R X saat ini lebih berharga di masa depan. Konsep ini digunakan jika ada yang menginvestasikan atau meminjam uang.

## Slide 69
Contoh 3.1 Jika seseorang menginvestasikan R 100 pada sebuah proyek dengan prediksi 5% yang diprediksi, dia atau ia akan mendapatkan R 105 di akhir tahun. Dengan kata lain, R 100 saat ini akan bernilai R 105 dalam waktu satu tahun.
Contoh 3.2 Asumsikan seseorang meminjam R 100 untuk membayarnya kembali dalam waktu satu tahun dengan sebuah tingkat bunga 10% per tahun. Dia harus mengembalikan R 110 di akhir tahun.
Dalam prakteknya, kasus lebih kompleks daripada kasus yang disebutkan di atas. Untuk ekonomi analisis keputusan atau proyek, kita harus, pertama, menentukan beberapa istilah ekonomi sebagai berikut.
3.3.2 Terminologi Ekonomi
Untuk sebuah proyek, arus kas terdiri dari dua jenis berikut • Arus masuk (seperti pendapatan) • Outflow (seperti biaya)

## Slide 70
Nilai P saat ini dalam waktu n-tahun berharga sebagai berikut
Kedua jenis dapat terjadi pada saat ini atau dalam waktu tertentu di masa depan. Kemudian Kita harus menentukan nilai sekarang dari uang (P) dan nilai uang masa depan (F). Jumlah periode diasumsikan n sedangkan tingkat suku bunga diasumsikan i (%).

## Slide 71
Contoh 3.4 Apa yang terjadi jika kita ulangi contoh 3.2 untuk periode 10 tahun. Dengan kata lain, peminjam harus mengembalikan uangnya dalam waktu 10 tahun. Kita dengan mudah bisa melihat bahwa peminjam harus mengembalikan total sejumlah R (1 + 0,1) 10 x 100 = R 259.4 pada akhir waktu 10 tahun.
Mengenai contoh 3.3, investor bisa mendapatkan pembayaran tahunan yang sama dan bukan total pada akhir tahun kelima. Misal pada contoh 3.4, peminjam mungkin harus melakukan pembayaran uang kembali dalam jumlah yang sama dalam setiap tahun. Seperti arus kas terjadi di tempat yang berbedai, bagaimana seharusnya kita menghitungnya?

## Slide 73
dimana kurung pada (3.7) dan (3.8) dinamakan sebagai sinking fund factor dan series compound amount factor; dilambangkan dengan (A / F, i%, n) dan (F / A, i%, n), masing-masing.

## Slide 74
3.4 Analisis Ekonomi
Dari berbagai solusi yang tersedia untuk suatu masalah, perencana harus memilih yang terbaik, dipertimbangan teknis dan ekonomi. Disini kita akan membahasnya aspek ekonomi dari sebuah masalah.
Dalam mengevaluasi sebuah proyek, kita harus mencatat bahwa berbagai rencana mungkin berbeda istilah kehidupan ekonomi yang efektif. Terkadang diasumsikan bahwa kehidupan ekonomi dari sebuah rencana tidak terbatas (n - ∞).
Tiga metode dapat digunakan untuk penilaian ekonomi suatu proyek, yaitu sebagai • Present worth method • Metode biaya tahunan • Tingkat pengembalian metode
3.4.1 Present Worth Method
Dalam metode ini, semua arus kas input dan output suatu proyek dikonversi ke nilai sekarang Yang satu dengan net negative flow (Net Present Worth, NPW) adalah dianggap layak. Dari mereka yang layak, yang dengan aliran bersih terendah adalah rencana terbaik

## Slide 75
Dalam metode ini, jika kehidupan ekonomis dari rencana berbeda, masa studi dapat dipilih untuk mencakup kedua rencana tersebut secara adil. Misalnya, kalau ekonomis Kehidupan dua rencana masing-masing adalah 3 dan 4 tahun, masa studi dapat dipilih menjadi 12 tahun
Contoh 3.5 Pertimbangkan dua rencana A dan B dengan rincian yang ditunjukkan pada Tabel 3.1. Dengan tingkat bunga 5%, NPWA dan NPWB dihitung sebagai

## Slide 76
Karena kedua NPWs positif, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk kedua rencana tersebut, biayanya lebih banyak daripada keuntungan dan tidak ada pilihan yang baik. Namun, rencana B lebih atraktif jika kita harus memilih rencana.

## Slide 77
Contoh 3.6 Mencontohkan contoh 3.5, jika umur ekonomis rencana B adalah 15 tahun. Seperti telah dicatat, kita perlu mengevaluasi rencana untuk periode 75 tahun; menutupi keduanya berencana secara rasional. Kasus ini digambarkan pada Gambar 3.2. NPWA dan NPWB dihitung sebagai
Kami mengetahui fakta bahwa jika kita harus memilih rencana, rencana A lebih Menarik dalam hal ini. Kita harus menekankan bahwa mengingat periode 75 tahun tidak tidak berarti bahwa kehidupan ekonomi sebenarnya dari rencana lebih panjang dalam kasus ini dan memang digunakan hanya untuk tujuan perbandingan.

## Slide 78
3.4.2 Annual Cost Method
Dalam metode ini, semua arus input dan output arus kas suatu proyek diubah menjadi satu seri arus input dan output tahunan yang seragam. Sebuah proyek dengan seragam tahunan Output kurang dari input masing-masing dianggap menarik. Dari mereka Yang menarik, yang paling sedikit dengan Net Equivalent Uniform Annual Cost (NEUAC) adalah dianggap paling menguntungkan.
Cara ini sangat menarik jika rencana kehidupan ekonomi berbeda.
Contoh 3.7 Ulangi contoh 3.5 dengan metode biaya tahunan.
Karena itu, rencana B lebih atraktif. Contoh 3.8 Ulangi contoh 3.6 dengan metode biaya tahunan.
Membandingkan NEUACA = 14,66 dan NEUACB = 22,07 hasil dalam memilih rencana A.

## Slide 79
3.4.3 Rate of Return Method
Ada beberapa arus kas input dan output selama kehidupan ekonomi sebuah proyek. Jika kita mempertimbangkan tingkat bunga di mana arus kas sama (yaitu bersihnya nol), tingkat yang dihasilkan dinamakan sebagai Rate Of Return (ROR). ROR seharusnya begitu dibandingkan dengan Minimum Interest Rate of Return (MAROR). Disediakan ROR lebih besar dari MAROR, rencananya menarik. Dari yang menarik, yang satu dengan ROR tertinggi adalah yang paling menguntungkan.
ROR dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yang diuraikan dalam Sekte. 3.4.1 atau 3.4.2. Pendekatan trial and error dapat digunakan untuk mengetahui solusinya. Contoh 3.9 Hitung ROR dari contoh 3.5 dengan menggunakan metode yang diuraikan dalam Sect. 3.4.1.

## Slide 80
dimana PWC adalah Present Worth Cost dan PWB adalah Present Worth Benefit. Jika MAROR dianggap 5%, tidak ada yang menarik. Jika kita harus memilih rencana, rencana B lebih atraktif karena ROR yang lebih tinggi.
3.4.4 A Detailed Example
Untuk memasok beban di utilitas, fasilitas generasi baru, yakni 400 dan 600 MW, masing-masing dalam waktu 5 tahun dan 10 tahun, diperlukan. Tiga scenario diselidiki sebagai berikut
• Skenario 1 Utilitas tersebut dapat memasang unit bahan bakar gas 400 MW pada periode pertama dan 600 MW unit hidro pada periode kedua. Namun, jalur transmisi dengan Kapasitas setara 1500 MVA km harus dibangun (500 MVA km di periode pertama dan 1000 MVA km pada periode kedua), sementara tidak ada gas alam baru Perpipaan diperlukan pada salah satu periode.

## Slide 81
• Skenario 3 Utilitas ini memiliki opsi ketiga di mana persyaratan generasi mungkin ada dipenuhi melalui sistem tetangga. Namun, setara dengan 500 MVA km Jalur transmisi harus dibangun dalam periode kedua.
• Skenario 2 Memasang dua unit bahan bakar gas alam di area beban berat (400 MW untuk periode pertama dan 600 MW untuk periode kedua) adalah pilihan lain dimana no diperlukan jalur transmisi baru. Namun diperlukan perpipaan gas alam baru, Karena daerah beban berat dihadapkan pada kekurangan gas alam. Perpipaan seharusnya menyediakan kebutuhan kapasitas penuh untuk setiap unit. Asumsikan bahwa 2 x 106 m3 km adalah dibutuhkan untuk pembangkitan 400 MW, sedangkan diperlukan 3 x 106 m3 km untuk 600 MW satu.
Penelitian telah menunjukkan bahwa untuk skenario di atas, kerugian sistem akan terjadi masing masing meningkat 40, 4 dan 12 MW, pada periode pertama dan 60, 6 dan 18 MW, masing-masing, pada periode kedua.

## Slide 82
Dengan asumsi tingkat suku bunga menjadi 15%, biaya kerugian menjadi R 800 / kW, biaya untuk memenuhi beban melalui sistem tetangga menjadi R 0.1 / kWh dan R 0,07 / kWh untuk periode pertama dan kedua, masing-masing, dan faktor beban ke menjadi 0,8 untuk kedua periode, cari tahu skenario terbaik dengan menggunakan istilah biaya sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.2 dan 3.3. Dalam proses evaluasi, asumsikan biayanya meningkat berdasarkan tingkat inflasi tahunan. Selain itu, asumsikan biaya investasi akan dikeluarkan pada tahun 3 dan tahun 7, masing-masing pada periode pertama dan kedua. Pertimbangkan masa studi menjadi 15 tahun.

## Slide 83
Mendefinisikan variabel berikut
CIG: The generation unit investment cost,
CIL: The transmission line investment cost,
CIP: The piping (natural gas) investment cost,
COG: The generation unit operational cost,
COL: The transmission line operational cost,
COP: The piping operational cost,
CL: The cost of the losses,
CF: The fuel cost.
dan dengan asumsi
Biaya dikeluarkan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.3 (Semua biaya diasumsikan terjadi pada akhir setiap tahun).
Konsep NPV yang akan digunakan. Karena unsur waktu kehidupan tidak identik dan lebih besar dari periode penelitian, biaya investasi awalnya dikonversi ke basis tahunan dan ditambahkan ke semua persyaratan tahunan lainnya. Biaya setelah masa studi (sampai masa kehidupan) dikonversi ke tahun dasar dan dianggap sebagai biaya negatif (yaitu, pendapatan, atau aset sebenarnya).

## Slide 84
Rincian untuk skenario adalah sebagai berikut
• Scenario 1
Dalam hal C1F dan C2F, diasumsikan bahwa kebutuhan energi yang pertama periode diproduksi oleh unit bahan bakar; sedangkan pada periode kedua, beberapa bagiannya yang dihasilkan oleh unit hidro (pada kapasitas penuh karena biaya operasi yang rendah) dan Sisanya dihasilkan oleh unit berbahan bakar gas.

## Slide 85
Sekarang berdasarkan poin yang sudah dijelaskan, nilainya harus benar dimodifikasi sebagai berikut

## Slide 86
• Scenario 2

## Slide 87
in which

## Slide 88
• Scenario 3

## Slide 90
Hasil untuk skenario ditunjukan pada Tabel 3.4. Seperti yang terlihat, skenario 2 adalah pilihan terbaik dalam hal pertimbangan ekonomis.

## Slide 91
Chapter 4
Peramalan beban
Dalam bab ini kita akan membahas peramalan beban, sebagai salah satu dasar danmungkin modul yang paling penting dari masalah perencanaan sistem tenaga. MeskipunBeberapa kata lain, seperti, permintaan dan konsumsi juga digunakan sebagai pengganti beban, kita menggunakan beban sebagai istilah yang paling umum. Istilah yang sebenarnya adalah beban listrik; Namun, listrik dihilangkan di sini dan diasumsikan jelas. Sudah dipahami dengan baik bahwa energi (MWh, kWh) dan daya (MW, kW) adalah dua parameter dasar dari sebuah beban. Dengan beban, kita maksudkan daya. Namun, jika energi diperlukan dalam analisis kami, kami akan menggunakan permintaan energi atau hanya energi, untuk merujuknya.Tentunya jika bentuk beban diketahui, energi bisa dihitung dari integralnya.
4.1 Pendahuluan
Peramalan mengacu pada prediksi perilaku beban untuk masa depan. Didalam bab ini, kita membahas masalah peramalan beban dari berbagai sudut pandang. Karakteristik beban ditangani di Sect. 4.2. Parameter pengendali beban dijelaskan dalam Sect. 4.3.

## Slide 92
Di sini, kita membahas peramalan beban dari berbagai kerangka waktu, termasuk Peramalan Beban Jangka Pendek (Short-Term Load Forecasting / STLF), Peramalan Beban Mid-Term (MTLF) dan Peramalan Beban Jangka Panjang (LTLF). Sebagai perhatian utama buku ini, metode LTLF dibahas di Sect. 4.5. Namun, sebelumnya, Sect. 4.4 dikhususkan untuk topik penting yang diminati LTLF, yaitu peramalan beban spasial. Beberapa contoh numerik diberikan di Sect. 4.6.
4.2 Load Characteristics
Mari kita mulai dari alat berdaya rendah seperti kulkas, menyalakan dan mematikan, tidak teratur. Pada saat bersamaan, ada peralatan lain di rumah, yang,entah bagaimana, dan sampai batas tertentu, memunculkan fluktuasi beban rumah itu. Sekarang, Apa yang terjadi pada fluktuasi beban dari gardu distribusi yang memberi masukan beberapa rumah. Namun, smoothing menjadi lebih jelas. Beban harian gardu induk distribusi mungkin terlihat seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.1.
Di sisi lain, gardu distribusi dipasok, melalui jaringan subtransmisi dan transmisi; dari gardu transmisi. Kurva beban harian gardu transmisi memiliki bentuk umum yang serupa dengan Gambar 4.1. Hal yang sama berlaku untuk keseluruhan jaringan yang terdiri dari beberapa gardu transmisi.

## Slide 93
Alih-alih berfokus pada tingkat yang sebenarnya, mari kita fokus pada bentuk beban Gambar 4.1. Misalkan kita akan mengetahui bentuk beban minggu lalu. Jelas kita harus mengumpulkan data menit demi menit yang dibutuhkan. Untuk menyederhanakan tugas, mari kita Anggap bahwa beban tidak bervariasi setiap jamnya. Dalam hal ini, bentuk bebannya mungkin ditarik seperti ditunjukkan pada Gambar 4.2.

## Slide 94
Jelas bahwa bentuk beban hari kerja berbeda secara signifikan dari hari akhir pekan. Apalagi, bahkan bentuk beban hari kerja mungkin berbeda karena, katakanlah, kondisi cuaca. Mari kita sekarang, melangkah lebih jauh ke arah bentuk beban tahunan lalu. Jika waktu yang digunakan masih 1 jam, 365 x 24 = 8760 data yang dibutuhkan. Hal ini terbukti bahwa tugas tersebut dapat diselesaikan selama setahun atau bahkan dalam 10 tahun terakhir atau lebih.

## Slide 95
Namun, kita akan lihat di buku ini yang sering kita butuhkan kurang rinci, tapi seakurat mungkin, bentuk bebannya. Misalnya, kita mungkin ingin mengetahui variasi beban puncak harian pada musim panas mendatang. Dengan kata lain, hanya 90 data yang dibutuhkan. Kurva beban musiman seperti ditunjukkan pada Gambar 4.3. Kami tidak berasumsi bahwa beban itu rata setiap harinya. Sebagai gantinya, kita hanya fokus pada nilai puncak.
Bentuk beban ini dapat digunakan untuk perhitungan kebutuhan energi secara rinci. Namun, mereka kurang digunakan dalam studi perencanaan, seperti yang akan kita lihat di buku ini.
Mari kita, sekarang, fokus pada masa depan, tanpa data yang tersedia. Kita akan ramalkan beban jam kerja setiap hari (atau mingguan) dari test case kami. Kurva beban ini digunakan oleh operator sistem untuk menentukan tindakan yang diperlukan. Di sisi lain, jika untuk mengevaluasi kekurangan generasi, bentuk beban pada musim panas mendatang akan diperkirakan, apakah benar-benar mungkin untuk melakukannya? Dengan kata lain, adalah mungkin untuk memprediksi, jam demi jam beban selama beberapa bulan dari sekarang? Pada dasarnya jika kita harus meramalkan beban jam per jam, kita harus menerima ketidakpastian yang terjadi.

## Slide 96
Jika untuk keperluan perencanaan, kita akan memprediksi variasi beban untuk yang berikutnya beberapa tahun (katakanlah 10 tahun atau lebih), kita tidak mengganggu variasi harian. Sebaliknya kita mungkin harus memprediksi, katakanlah, musim panas dan puncak musim dingin, dari tahun yang akan datang Artinya untuk prediksi 10 tahun, hanya 20 data yang dibutuhkan.

## Slide 97
BASIC DEFINITIONS
Demand "Permintaan pemasangan atau sistem adalah beban di terminal penerima rata-rata selama interval waktu tertentu" [1]
Di sini, beban bisa diberikan dalam kilowatt, kilovars, kilovoltamperes, kiloampere, atau ampere.
Demand interval, adalah periode di mana beban dirata-ratakan
Periode Δt yang dipilih ini mungkin 15 menit, 30 menit, 1 jam, atau lebih lama lagi. Tentu saja, mungkin ada situasi di mana tuntutan 15 dan 30 menit itu identik.
Pernyataan demand harus mengungkapkan interval permintaan yang digunakan untuk mengukurnya
Gambar 2.1 menunjukkan kurva variasi demand harian, atau kurva beban, sebagai fungsi interval demand.
Beban jam-ke-jam pada sistem berubah dalam rentang yang luas. Misalnya, beban puncak siang hari biasanya melipatgandakan beban minimum pada malam hari. Biasanya, beban puncak tahunan adalah, karena variasi musiman, sekitar tiga kali minimum tahunan.

## Slide 98
Figure 2.1 A daily demand variation curve
Beban dinyatakan dalam satuan (pu) beban puncak sistem
Data yang diberikan oleh kurva pada Gambar 2-1 juga dapat dinyatakan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2-2
Untuk menghitung demand rata-rata, area di bawah kurva harus ditentukan. Hal ini dapat dengan mudah dicapai dengan program komputer,

## Slide 99
Kurva dibuat dengan memilih titik puncak maksimum dan menghubungkannya dengan kurva.
Kurva ini disebut kurva durasi beban
Kurva durasi beban bisa harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Misalnya, jika kurva adalah sebidang semua beban 8760 per jam sepanjang tahun, ini disebut kurva durasi beban tahunan.

## Slide 100
Maximum demand "Permintaan maksimum pemasangan atau sistem adalah yang terbesar dari semua tuntutan yang telah terjadi selama periode waktu yang ditentukan" [1].
Pernyataan demand maksimum juga harus mengungkapkan interval demand yang digunakan untuk mengukurnya.Misalnya, demand spesifik mungkin maksimal dari semua tuntutan seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan.
Example 2-1 Asumsikan bahwa data pemuatan yang diberikan pada Tabel 2-2 termasuk salah satu pengumpan utama Perusahaan Tanpa Light & No Power (NL & NP) dan bahwa pada musim dingin yang khas.
Kembangkan kurva beban ideal untuk pengumpan utama hipotetis yang diberikan
SOLUSI Solusinya cukup jelas, seperti ditunjukkan pada Gambar 2-3.
Diversified demand (or coincident demand) Ini adalah demand kelompok komposit, secara keseluruhan, beban yang agak tidak terkait selama periode waktu tertentu. Di sini, permintaan diversifikasi maksimum sangat penting. Ini adalah jumlah maksimum kontribusi dari tuntutan individu terhadap permintaan beragam selama interval waktu tertentu.
Misalnya, "jika lokasi uji dapat, secara keseluruhan, dianggap mewakili pelanggan perumahan secara keseluruhan secara keseluruhan, kurva beban untuk keseluruhan kelas residensial pelanggan dapat dia siapkan. Jika teknik yang sama digunakan untuk kelas pelanggan lain, kurva beban serupa dapat dia siapkan "[3].
As shown in Fig. 2-4,

## Slide 101
Figure 2-3
Time | Load, kW |  | 
 | Street lighting | Residential | Commercial
12 AM. | 100 | 200 | 200
1 | 100 | 200 | 200
2 | 100 | 200 | 200
3 | 100 | 200 | 200
4 | 100 | 200 | 200
5 | 100 | 200 | 200
6 | 100 | 200 | 200
7 | 100 | 300 | 200
8 | — | 400 | 300
9 | - | 500 | 500
10 | — | 500 | 1000
11 | — | 500 | 1000
12 noon | — | 500 | 1000
I | — | 500 | 1000
2 | — | 500 | 200
3 | — | 500 | 1200
4 | — | 500 | 1200
5 | 100 | 600 | 1200
6 | 100 | 700 | 800
7 | 100 | 800 | 400
8 | 100 | 1000 | 400
9 | 100 | 1000 | 400
10 | 100 | 800 | 200
11 | 100 | 600 | 200
l2PM | 100 | 300 | 200

## Slide 102
Noncoincident demand Manning [2] mendefinisikannya sebagai "jumlah permintaan sekelompok beban tanpa batasan pada interval dimana setiap permintaan berlaku.“Di sini, sekali lagi, permintaan noncoincident maksimum adalah nilai yang penting.
Demand factor . Ini adalah "rasio permintaan maksimum sistem terhadap total beban sistem yang terhubung" [1]. Oleh karena itu, faktor permintaan (DF) adalah
Connected load. Ini adalah "jumlah dari penilaian terus menerus dari alat yang mengkonsumsi beban yang terhubung ke sistem atau bagiannya" [1].
Bila permintaan maksimum dan total permintaan terhubung memiliki unit yang sama, faktor permintaan tidak berdimensi.
Utilization factor. Ini adalah "rasio permintaan maksimum suatu sistem terhadap kapasitas pengenal sistem" [1]. Oleh karena itu, faktor pemanfaatan (F) adalah

## Slide 103
Plant factor adalah rasio dari total energi aktual yang diproduksi atau dilayani selama jangka waktu tertentu terhadap energi yang akan diproduksi atau dilayani jika pabrik (atau unit) beroperasi secara terus menerus pada tingkat maksimum.
Hal ini juga dikenal sebagai faktor kapasitas atau faktor penggunaan. Karena itu,
Hal ini banyak digunakan dalam studi Pembangkitan. Sebagai contoh
or

## Slide 104
Load factor Ini adalah "rasio beban rata-rata selama periode waktu tertentu terhadap beban puncak yang terjadi pada periode tersebut" [I]. Oleh karena itu, faktor beban FLD adalah
or
dimana T = waktu, dalam hari, minggu, bulan, atau tahun. Semakin lama periode T adalah semakin kecil faktor resultannya. Alasan untuk ini adalah bahwa untuk permintaan maksimum yang sama, konsumsi energi mencakup periode waktu yang lebih besar dan menghasilkan beban rata-rata yang lebih kecil. Di sini, ketika waktu T dipilih dalam hitungan hari, minggu, bulan, atau tahun, gunakanlah itu dalam 24, 168, 730, atau 8760 jam. Ini kurang dari atau sama dengan 1,0.
Oleh karena itu, misalnya, faktor beban tahunan adalah

## Slide 105
Diversity factor Ini adalah "rasio demand maksimum individu dari berbagai subdivisi sistem terhadap demand maksimum keseluruhan sistem" [1]. Oleh karena itu, faktor keragaman (Fr) adalah
or
or
where D1 = maximum demand of load i, disregarding time of occurrence
Dg = D1+2+3+ +n
= coincident maximum demand of group of n loads
Faktor keragaman bisa sama dengan atau lebih besar dari 1,0. Dari Pers. (2-1), faktor permintaannya adalah

## Slide 106
or
Substituting Eq. (2-12) into Eq. (2-1 1), the diversity factor can also be given as
where
TCDi = total connected demand of group, or class, i load
DFi = demand factor of group, or class, i load
Coincidence factor Ini adalah "rasio demand total bersamaan dari sekelompok konsumen dengan jumlah demand daya maksimum konsumen individual yang terdiri dari kelompok yang sama-sama diambil pada pasokan yang sama untuk waktu yang sama" [1]. Oleh karena itu, faktor kebetulan (Fe) adalah
or

## Slide 107
Dengan demikian, faktor kebetulan adalah faktor timbal balik dari keanekaragaman; itu adalah,
Gagasan tentang keragaman dan kebetulan ini adalah dasar teori dan praktik interkoneksi utara-ke-selatan dan timur-barat di antara kolam kekuatan di negara ini. Misalnya, selama musim dingin, energi berasal dari selatan ke utara, dan selama musim panas, hanya yang terjadi kemudian. Selain itu, interkoneksi timur-ke-barat membantu memperbaiki pengiriman energi melalui penyesuaian matahari terbenam atau matahari terbit, yaitu, pengaturan jam 1 jam terlambat atau awal.
Load diversity Ini adalah "perbedaan antara jumlah puncak dua atau lebih beban individu dan puncak beban gabungan" [1]. Oleh karena itu, keragaman beban (LD) adalah
Contribution factor Manning [2] mendefinisikan ci sebagai "faktor kontribusi dari beban ke kelompok permintaan maksimum." Ini diberikan dalam per unit permintaan maksimum individu dari beban tersebut. Karena itu,

## Slide 108
Menggantikan Persamaan (2-18) menjadi Pers. (2-15),
or
Special cases Case1: D1 = D2 = D3 = ... = Dn = D. Dari Pers. (2-20),
or

## Slide 109
Case 2: c1 = c2 = c3 = ....... cn = c. Oleh karena itu, dari Pers. (2.20),
Artinya, faktor kebetulan sama dengan faktor kontribusi rata-rata.
Artinya, faktor kebetulan saya sama dengan faktor kontribusi
or
Loss-factor Ini adalah "ratIo dari rata-rata kehilangan daya pada daya puncak beban listrik selama periode waktu tertentu" [1]. Oleh karena itu, faktor kerugian (FLS) tersebut
Persamaan (2,25) berlaku untuk kerugian tembaga dari sistem tetapi tidak untuk kerugian besi.

## Slide 110
Example 2-2 Asumsikan bahwa beban puncak tahunan dari pengumpan utama adalah 2000 kW, di mana kehilangan daya, yaitu kehilangan tembaga total, atau I2R, adalah 80 kW per tiga fase. Dengan mengasumsikan faktor kerugian tahunan sebesar 0,15, tentukan: (a) Kehilangan daya rata-rata tahunan. (b) Total kerugian energi tahunan akibat kehilangan tembaga dari sirkuit pengumpan.
SOLUTION (a) From Eq. (2-25), Average power loss = power loss at peak load x F LS = 80 kW x 0.15 =12kW
(b) The total annual energy loss is TAELCU = average power loss x 8760 h/yr = 12 x 8760 = 105,120 kWh

## Slide 111
Example 2-3 Asumsikan bahwa ada enam pelanggan perumahan yang terhubung ke transformator distribusi, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2-5.
Asumsikan bahwa beban yang terhubung adalah 9 kW per rumah dan bahwa faktor permintaan dan faktor keragaman untuk kelompok enam rumah, baik dari catatan NL & NP Company atau dari buku pegangan yang relevan, masing-masing diputuskan masing-masing adalah 0,65 dan 1,10. Tentukan permintaan beragam kelompok enam rumah pada transformator distribusi DT427.
Perhatikan kode di nomor akun pelanggan, misalnya 4276. Sosok pertama, 4, adalah singkatan dari feeder F4; Angka kedua, 2, menunjukkan nomor lateral yang terhubung ke pengumpan F4; Angka ketiga, 7, adalah untuk transformator distribusi pada lateral tersebut; dan akhirnya angka terakhir, 6, adalah untuk nomor rumah yang terhubung ke trafo distribusi itu.

## Slide 112
SOLUTION From Eq. (2-13), the diversified demand of the group on the distribution transformer is
Example 2-4 Assume that feeder 4 of Example 2-3 has a system peak of 3000 kVA per phase and a copper loss of 0.5 percent at the system peak. Determine the following: (a) The copper loss of the feeder in kilowatts per phase. (b.) The total copper losses of the feeder in kilowatts per three-phase.
SOLUTION (a) The copper loss of the feeder in kilowatts per phase is I2R ≈ 0.5% x system peak = 0.005 x 3200 kVA = 15 kW per phase

## Slide 113
(b) The total copper losses of the feeder in kilowatts per three-phase is
3I2R = 3 x 15 = 45 kW per three-phase
ExampLe 2-5 Assume that there are two primary feeders supplied by one of the three transformers located at the NL&NP’s Riverside distribution substation, as shown in Fig. 2-6.

## Slide 114
One of the feeders supplies an industrial load which occurs primarily between S A.M. and 11 P.M., with a peak of 2000 kW at 5 P.M. The other one feeds residential loads which occur mainly between 6 A.M. and 12 P.M., with a peak of 2000 kW at 9 P.M., as shown in Fig. 2-7.
Determine the following: (a) The diversity factor of the load connected to transformer T3. (b) The load diversity of the load connected to transformer T3. (c) The coincidence factor of the load connected to transformer T3

## Slide 115
SOLUTION (a) From Eq. (2-11) the diversity factor of the load is
(b) From Eq. (2-17), the load diversity of the load is
(c) From Eq. (3-16), the coincidence factor of the load is

## Slide 116
Example 2-6 Use the data given in Example 2-1 for the NL&NP’s load curve. Note that the peak occurs at 5 P.M. Determine the following: (a) The class contribution factors for each of the three load classes. (b) The diversity factor for the primary feeder. (c) The diversified maximum demand of the load group. (d) The coincidence factor of the load group.
SOLUTION (a) The class contribution factor is
For street lighting, residential, and commercial loads,

## Slide 117
(b) From Eq. (2-11), the diversity factor is
and from Eq. (2-18),
Substituting Eq. (2-18) into Eq. (2-11),
Therefore, the diversity factor for the primary feeder is

## Slide 120
4.3 Load Driving Parameters
Begitu kita telah berbicara tentang berbagai bentuk beban di Sect. 4.2, di bagian ini kitafokus pada parameter yang mempengaruhi perkiraan beban masa depan. Ini parameter pengendalinya cukup sedikit. Beberapa yang khas adalah sebagai berikut
Faktor waktu seperti
  Jam sehari (siang atau malam)
  Hari dalam seminggu (minggu atau akhir pekan)
  Waktu dalam setahun (musim)
Kondisi cuaca (suhu dan kelembaban)
Kelas pelanggan (perumahan, komersial, industri, pertanian, umum, dll)
Acara khusus (acara TV, hari libur, dll)
Populasi
Indikator ekonomi (pendapatan per kapita, Produk Nasional Bruto (GNP),
Produk Domestik Bruto (PDB), dan lain-lain)
Tren dalam menggunakan teknologi baru
Harga listrik
Pembaca dapat dengan mudah menambahkan beberapa parameter baru ke daftar di atas.

## Slide 121
Untuk alasan yang dikutip, kami biasanya mengklasifikasikan metode peramalan beban ke metode STLF, MTLF dan LTLF. Metode STLF digunakan untuk prediksi jam per jam sementara LTLF dapat digunakan untuk prediksi musiman puncak.
Misalnya, dipahami dengan baik bahwa jika harga listrik diprediksi tinggi, ini akan menghasilkan pengurangan beban yang diperkirakan. Jelas, ini juga tergantung pada kondisi cuaca; kelas pelanggan, dan sebagainya. Sebagai contoh lain, program TV khusus memiliki pengaruh dominan pada penggunaan listrik sektor perumahan.
Di sisi lain, jika indikator ekonomi seperti GNP dan PDB menunjukkan masa depan yang menjanjikan dan peralatan / teknologi berbasis listrik baru muncul di pasaran, konsumsi listrik dapat meningkat hampir di semua kelas pelanggan.
STLF dapat digunakan selama 1 hari sampai 1 minggu, sementara LTLF dapat digunakan selama beberapa tahun. Dalam hal ini, beberapa parameter penggerak mungkin tidak efektif atau diabaikan5 untuk masing-masing kategori di atas. Misalnya, PDB mungkin memiliki dampak yang kuat terhadap LTLF; sementara tidak efektif di STLF. Di sisi lain, program TV efektif di STLF namun tidak efektif dalam LTLF.

## Slide 123
Gambar 4.4 menunjukkan diagram skematik dimana parameter penggeraknya didistribusikan di antara berbagai kerangka waktu peramalan beban. STLF biasanya menghasilkan perkiraan jam per jam (selama 1 hari sampai 1 minggu). MTLF biasanya beraksi setiap hari perkiraan (untuk beberapa minggu sampai beberapa bulan). Biasanya puncak hari ini diperkirakan. LTLF berfokus pada ramalan bulanan atau musiman (puncak bulan atau musim) selama beberapa tahun dari sekarang.
Harus diperhatikan saat kita bergerak menuju kerangka waktu yang lebih lama, keakuratan beberapa parameter pengendalinya turun Misalnya, perkiraan harga untuk STLF lebih akurat dari MTLF. Hal yang sama berlaku untuk ramalan cuaca. Karena ketidak akuratan yang terlibat dalam parameter pengendali jangka panjang, ini adalah praktik umum untuk melakukan LTLF untuk beberapa skenario (seperti berbagai PDB, prakiraan cuaca, dll.). Sebagai perhatian utama buku ini, kami akan fokus pada LTLF seperti yang dirinci di Sect. 4.5.
Hal lain yang menarik adalah distribusi muatan secara geografis. Masalah ini biasa disebut peramalan beban spasial dan dibahas di Sect. 4.4.

## Slide 124
4.4 Spatial Load Forecasting
Seperti sebelumnya disorot dan dibahas di Bab. 1 dan dalam bab ini, perencanaan perluasan sistem tenaga masa depan melibatkan penentuan kapasitas dan lokasi komponen masa depan; yaitu fasilitas pembangkit, jalur transmisi / sub transmisi / distribusi dan / atau kabel dan berbagai gardu induk. Seperti yang akan kita lihat, nanti, dalam buku ini, ini memerlukan perkiraan beban masa depan dengan rincian geografis (lokasi dan besaran). Dalam konteks sistem tenaga listrik, topik ini dibahas sebagai peramalan beban spasial.
Pada sect. 4.3, kita mengklasifikasikan metode peramalan beban ke STLF, MTLF dan LTLF. Di sana, kami tidak fokus pada poin aktual yang harus diprediksi. Sebagai gantinya, kami fokus pada kerangka waktu dan setiap aplikasi kategori.Misalkan operator sistem tenaga listrik akan menggunakan hasil STLF untuk pengoperasian sistem yang aman. Jelas, dia tidak mengganggu rincian yang tepat dari area kecil, namun lebih tertarik untuk mengetahui kemungkinan beban gardu induk.Jenis peramalan ini mudah ditangani dengan metode STLF yang ada, di luar cakupan buku ini.

## Slide 125
Sekarang mari kita bergerak menuju LTLF. Kami berbicara tentang parameter penggeraknya di Sect. 4.3. Untuk masa depan, kita bahkan mungkin tidak tahu detail lokasi dan lokasi kapasitas gardu masa depan. Sebagai gantinya, kita harus memprediksi, awalnya, kecil beban daerah (lokasi dan besaran) untuk merencanakan (lokasi, kapasitas dan kemungkinan pemuatan) untuk gardu induk masa depan (lihat Bab 7).
Sebenarnya, kita harus menggunakan metode yang dibahas di Sect. 4,5 untuk area kecil. Setelah selesai, kita bisa bergerak ke atas untuk memprediksi besaran dan lokasi beban tingkat yang lebih tinggi. Peramalan beban spasial dilakukan dengan membagi sistem utilitas ke sejumlah area kecil dan meramalkan beban masing-masing. Dalam beberapa kasus, area kecil yang digunakan mungkin tidak beraturan dalam bentuk atau ukuran, sesuai dengan area layanan yang diberikan ke komponen sistem pengiriman tertentu seperti gardu induk atau pengumpan. Pilihan yang sederhana adalah dengan menggunakan sejumput sel persegi yang menutupi wilayah yang akan diteliti.

## Slide 126
Begitu beban setiap sel diprediksi, beban listrik sistem (atau suatu wilayah geografis yang lebih besar) dapat diprediksi. Aspek penting dari beban listrik adalah bahwa sel (area kecil) tidak secara bersamaan menuntut kekuatan puncaknya. Faktor kebetulan yang didefinisikan sebagai rasio beban sistem puncak terhadap jumlah beban puncak area kecil adalah, biasanya berada pada kisaran 0,3-0,7
Kami sebelumnya membahas tentang parameter mengemudi beban jangka panjang. Contohnya, PDB dan tingkat populasi disebutkan ada dua parameter yang mempengaruhi. Sekarang, Jika kita fokus pada area kecil, apakah benar mungkin untuk memprediksi dua parameter di atas untuk area kecil? Apalagi yang terjadi pada prediksi beban berdasarkan berbagai kelas pelanggan. Nantinya, kami akan memberikan rincian lebih lanjut.
4.5 Long Term Load Forecasting Methods
Metode LTLF pada dasarnya adalah analisis tren, pemodelan ekonometrik, penggunaan akhir analisis dan analisis gabungan. Ini dibahas secara singkat sebagai berikut subbagian

## Slide 127
4.5.1 Trend Analysis
Metode ekstrapolasi tren menggunakan informasi masa lalu untuk meramalkan beban masa depan Contoh sederhana ditunjukkan pada Gambar 4.5, di mana beban ditampilkan selama 10 tahun terakhir dan diprediksi akan menjadi 2906 MW pada tahun 2015. Sebuah kurva pas Pendekatan dapat digunakan untuk menemukan beban tahun target. Pendekatan ini mudah dipahami dan murah untuk diimplementasikan.
Namun, secara implisit diasumsikan bahwa tren pada berbagai parameter penggerak beban tetap tidak berubah selama masa studi. Misalnya, jika ada perubahan substansial dalam pertumbuhan ekonomi, pendekatan tersebut gagal meramalkan beban masa depan, secara akurat. Dalam metode yang dimodifikasi, bobot yang lebih banyak dapat dilekatkan pada beban menjelang akhir periode yang lalu. Dengan cara ini, prediksi bisa diperbaiki.

## Slide 128
4.5.2 Econometric Modeling
Dalam pendekatan ini, awalnya hubungan antara beban dan penggerak parameter (Sect 4.3) diperkirakan. Hubungannya mungkin tidak linier, linear; aditif atau dalam bentuk perkalian. Hubungan ini didirikan berdasarkan data historis yang tersedia Berbagai parameter mengemudi dapat diperiksa untuk menemukan yang memiliki efek dominan.
Estimasi nonlinear yang khas adalah
dimana saya menunjukkan tahun dan a, b, c dan d adalah parameter yang akan ditentukan dari data historis.
Begitu hubungan ini terjalin, nilai masa depan dari variabel pengendali (yaitu pendapatan per kapita, populasi, harga listrik, dll.) harus diproyeksikan. Di tahun depan bisa ditentukan. Pendekatan ini banyak digunakan dan dapat diterapkan ke berbagai kelas pelanggan (perumahan, komersial, dan lain-lain) dan sistem secara keseluruhan. Hal ini relatif mudah untuk diterapkan. Kekurangannya adalah asumsi memegang hubungan yang mapan untuk masa lalu agar bisa diterapkan untuk masa depan. Dengan cara ini, pengaruh parameter pengemudi yang baru tidak dapat diperhitungkan.

## Slide 129
4.5.3 End-use Analysis
Jenis analisis ini sebagian besar terbatas pada beban perumahan namun dapat diterapkan dengan beberapa modifikasi pada kelas beban lainnya juga. Sebagai contoh sederhana, jika kulkas diperhatikan, berdasarkan jumlah rumah tangga dan perkiraan persen rumah tangga memiliki kulkas, jumlah kulkas untuk masa depan tahun dapat diperkirakan.
Setelah itu dan berdasarkan penggunaan energi rata-rata alat tersebut, total Konsumsi energi lemari es dapat diperkirakan. Jelas bahwa Penggunaan energi rata-rata bergantung pada intensitas penggunaan alat, efisiensinya dan efisiensi termal rumah.
Pendekatan ini dapat menghasilkan hasil yang akurat jika persyaratan data yang akurat dapat diberikan. Berbagai efek parameter pengaman bisa dilakukan memperhitungkan.
Prosedur yang sama dapat diterapkan pada peralatan dan peralatan jenis lain untuk meramalkan kebutuhan energi total. Sebagaimana terbukti, pendekatan ini secara eksplisit memprediksi konsumsi energi. Jika beban diperkirakan, beberapa pendekatan tidak langsung harus digunakan untuk mengubah energi yang diprediksi menjadi beban (power demand).

## Slide 130
4.5.4 Combined Analysis
Metode penggunaan akhir dan metode ekonometri dapat digunakan bersamaan untuk meramalkan beban. Ini memiliki kelebihan dan kekurangan dari kedua pendekatan tersebut.
4.6 Numerical Examples
Pada bagian ini, kami mencoba untuk menunjukkan langkah-langkah yang terlibat dalam peramalan beban dua studi kasus; yaitu untuk utilitas regional berdasarkan analisis penggunaan akhir (Sect. 4.5.3) dan untuk utilitas besar (atau bahkan sebuah negara) melalui pemodelan ekonometrik (Seksi 4.5.2).
4.6.1 Load Forecasting for a Regional Utility
Gambar 4.6 menunjukkan daerah dimana beban harus diprediksi. Terdiri dari delapan subregional (area). Setiap daerah terdiri dari beberapa subareas, dipasok melalui beberapa gardu induk, baik yang ada maupun yang baru.Ringkasan data ditampilkan diTabel 4.1. Gardu induk keduanya pada tingkat transmisi dan sub-transmisi. Itu angka yang ditampilkan tidak praktis digunakan di sini dan mewakili nilai tipikal untuk sebuah sistem yang sebenarnya Daerah biasanya ditunjuk dengan mengamati fakta bahwa itu ada di dalam

## Slide 131
wilayah pelayanan beberapa sub-gardu transmisi. Terkadang etropolitan dianggap sebagai suatu daerah.
Tujuannya adalah untuk memprediksi beban puncak, dan juga, permintaan energi utilitas regional selama 10 tahun dari tahun berjalan; dengan langkah waktu 1 tahun. Prosesnya dimulai dari subareas; bergerak ke atas untuk mencapai beban wilayah. Diasumsikan bahwa karakteristik geografis subarea dan juga data beban mereka selama 10 tahun terakhir diketahui. Sebelum menyajikan data numerik, beberapa definisi dasar dan konsep dijelaskan lebih dulu.

## Slide 132
4.6.1.1 Definitions and Concepts
Diasumsikan bahwa setiap subarea terdiri dari tiga jenis muatan berikut
• Perkotaan
• Pedesaan
• Pelanggan besar
Beban perkotaan, biasanya terdiri dari
• Residential
• Komersial
• Publik
• Industri kecil
• Susut Distribusi
Data historis serta data ekstensif dari departemen daerah, yang bertanggung jawab dari bagian yang disebutkan di atas, diharuskan mencapai prediksi yang masuk akal. Beban perkotaan sebenarnya tidak terkonsentrasi pada titik geografis tertentu didistribusikan ke seluruh wilayah perkotaan. Poin ini harus diperhatikan.
Jenis beban pedesaan, terutama terdiri dari
• Residential • Pertanian • Lain-lain (industri kecil, umum, dll)

## Slide 133
Bagian perumahan dapat diperkirakan berdasarkan perkiraan jumlah rumah dan perkiraan konsumsi daya tiap rumah. Yang terakhir ini, ditentukan sendiri berdasarkan angka yang ada dan kemungkinan kenaikan pemakaian karena berbagai macam alasan (katakanlah, peranti dan teknologi baru muncul di daerah pedesaan).
Bagian pertanian ditentukan berdasarkan perkiraan jumlah sumur, kedalaman rata-rata dan arus air rata-rata mereka. Misalnya, di sebuah subarea, disana Bisa jadi jumlah total 491 sumur dalam, dengan kedalaman rata-rata 75 meter dan 25 l / s arus rata-rata. Angka-angka ini masing-masing adalah 2735, 36 dan 15, untuk semi-dalam sumur di subarea yang sama. Berdasarkan angka tersebut, beban pertanian subareas dan, sebagai hasilnya, daerah tersebut dapat ditentukan.
Bagian lain dari jenis beban di pedesaan juga harus diperkirakan. Jika Sulit, kadang, persentase tetap (katakanlah 25%) dapat dipertimbangkan.
Pelanggan besar dianggap terpisah, karena mereka tidak mematuhi yang spesifik aturan, dalam hal, perkiraan beban. Mereka mungkin ada atau baru. Masa depan Banyak jenis yang ada dapat diperkirakan berdasarkan perkiraan mereka sebelumnya dan yang diperkirakan sebelumnya pertunjukan.

## Slide 134
Banyak beban jenis baru ditentukan berdasarkan tuntutannyamasing kontrak dengan utilitas. Keduanya memerlukan pengumpulan data yang ekstensif dankomunikasi dengan pelanggan besar dan departemen yang bertugas besarpelanggan. Mereka biasanya pelanggan dengan permintaan lebih dari 1 MW.Berdasarkan hal di atas, untuk setiap subarea, beban perkiraan puncak ditentukansetiap kelas beban. Faktor kebetulan kemudian harus digunakan untuk mengetahuidiprediksi beban daerah dan kemudian wilayah. Faktor-faktor ini bisa ditentukanberdasarkan data historis dan beberapa pertimbangan teknik.
4.6.1.2 Numerical Data
Untuk menghemat ruang, untuk wilayah yang sedang dipertimbangkan, kami menampilkan hasilnya untuk area E (Tabel 4.1). Daerah ini terdiri dari empat subareas. Ada dua muatan perkotaan utama di Indonesia subareas 1 dan 2 (UE1 dan UE2). Beban daerah diperkirakan bervariasi ditunjukkan pada Gambar 4.7. Dengan rincian sebagai berikut.
Hasil untuk bagian perkotaan ditunjukkan pada Tabel 4.2 untuk beberapa tahun terpilih. Selain itu, hasil untuk bagian pertanian daerah tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.3. Data muatan pedesaan disajikan pada Tabel 4.4. Akhirnya, hasilnya untuk daerah tersebut ditabulasikan pada Tabel 4.5. Tabel 4.6 adalah hasil berbasis subarea untuk area yang sama.

## Slide 135
Prosedur ini diulang untuk semua area. Setelah selesai, hasilnya harus dikombinasikan untuk mencapai hasil untuk daerah sebagai berikut
• Hasil untuk beban pedesaan di wilayah tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.7. • Hasil untuk beban pertanian di wilayah tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.8.
Hasil ini dan juga hasil untuk urin dan pelanggan besar, dirangkum dalam Tabel 4.9.

## Slide 136
Apalagi, jika Load Factor tahunan (LF) didefinisikan sebagai
berdasarkan faktor beban historis daerah dan perkiraan nilai-nilai ini Untuk tahun-tahun mendatang, total energi juga dapat diperkirakan. Hasilnya rinci pada Tabel 4.10.

## Slide 145
4.6.2 Load Forecasting of a Large Scale Utility
Misalkan beban utilitas skala besar, yang terdiri dari beberapa utilitas regional, adalah untuk diramalkan. Tentunya, salah satu cara adalah dengan menggabungkan hasil yang diperoleh dari utilitas daerah; mengamati faktor kebetulan; untuk menghasilkan hasil untuk utilitas utama Terkadang, kita mungkin melihat masalah ini secara keseluruhan dan menginginkannya memprediksi konsumsi keseluruhan utilitas, tanpa harus terlibat banyak dalam rincian daerah. Kasus tipikal dijelaskan di bagian ini. Jelas, itu Prosedur yang diuraikan tidak unik dan bisa disesuaikan berdasarkan data yang ada. Selain itu, aplikasi ini tidak hanya untuk utilitas berskala besar dan bisa diterapkan ke sistem skala apapun, asalkan data yang dibutuhkan tersedia.
4.6.2.1 Definitions and Concepts
Pertama, mari kita tinjau definisi dasar sebagai berikut
Total Permintaan (TD) adalah jumlah dari Permintaan yang Disediakan (SD), Load Curtailment (LC), Transaksi Impor / Ekspor (IET), Frekuensi Drop term (FD), Beban Terinterupsi (IL), Kerugian Sistem (SL) dan Auxiliary Demand (AD) dari pembangkit listrik, yaitu

## Slide 146
Dengan menggunakan perangkat lunak standar dan berdasarkan data historis, kita harus, pada awalnya, menemukannya keluar parameter mengemudi untuk beban. Misalnya, PDB, 15 populasi, per kapita Permintaan dan harga listrik rata-rata mungkin menjadi empat parameter penggerak utama. Namun, parameter lain juga bisa dicoba dan diperiksa. Jika tidak diperhatikan, kita Secara implisit, diasumsikan bahwa parameter tersebut adalah parameter non-mengemudi atau ada beberapa jenis korelasi antara mereka dan yang sudah diamati.
Apapun pendekatan yang digunakan, kita harus menggunakan prosedur untuk memeriksa akurasi metode. Jika, katakanlah, data historis tersedia selama 15 tahun terakhir, mungkin saja gunakan hasil 10 tahun pertama untuk memproduksi model. Setelah itu, ramalannya Perilaku dapat diperiksa untuk 5 tahun ke depan, dengan menggunakan data aktual. Setelah selesai dan disetujui, model terbaik dapat digunakan untuk meramalkan beban tahun-tahun mendatang.

## Slide 147
Berbagai skenario bisa diperiksa. Misalnya, satu skenario bisa dipertimbangkan karena beban tergantung pada PDB dan populasi saja. Kombinasi lainnya bisa dicoba sebagai skenario baru. Berbagai prosedur dan model yang pas juga diperiksa.16 Perangkat ini biasanya tersedia dalam perangkat lunak komersial.17 Bahkan skenario baru dapat dihasilkan dengan parameter mengemudi tertimbang. Untuk Misalnya, parameter pendorong juga dapat diberi bobot yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang lain. Skenario juga bisa dihasilkan dengan kombinasi yang sudah ada skenario yang dihasilkan, tertimbang berdasarkan keakuratan masing-masing sudah diperiksa

## Slide 148
4.6.2.2 Numerical Data
Untuk sistem yang khas, anggaplah TD (lihat (4.3)), PDB (lihat Bab 3) dan populasi untuk 31 tahun terakhir seperti ditunjukkan pada Tabel 4.11. Tujuannya adalah untuk memprediksi beban 2011-2017. Apa yang kita lakukan adalah menggunakan berbagai pendekatan di mana data historisnya dari tahun 1980-2006 dipekerjakan untuk memprediksi beban tahun 2007-2017. Berdasarkan prediksi perilaku yang diamati untuk 2007-2010 (membandingkan prediksi beban dengan beban sebenarnya), kita kemudian dapat memilih pendekatan terbaik.
Pendekatan berikut diuji
• Linear Curve Fitting (LCF) sebagai berikut
dimana x adalah angka tahun (1 sampai 27 pada Tabel 4.11).
• Orde kedua Curve Fitting (SCF) sebagai berikut

## Slide 150
Menggunakan perangkat lunak standar seperti Eviews (Untuk beberapa rincian, lihat Lampiran D), Berdasarkan data historis, berbagai parameter dihitung sebagai berikut
• LCF; a = -549.50, b = 950.83
• SCF; a = 1336.42, b = 425.60, c = 20.50
• TCF; a = 614.35, b = 917.92, c = -29.70, d = 1.28
• ECF; a = 659,561, b = 0.001416
• Third order Curve Fitting (TCF) as follows
• Exponential Curve Fitting (ECF) as follows
• Univariate ARMA18 (UARMA)
• Multivariate ARMA (MARMA)

## Slide 151
Hasil untuk berbagai pendekatan ditunjukkan pada Tabel 4.12 untuk tahun 2007-2017. Itu beban aktual untuk 2007-2010 juga diperlihatkan. Perhatikan bahwa PDB dan populasi untuk tahun ini 2010, dan seterusnya, dianggap meningkat pada tingkat 3,9 dan 1,33%, masing-masing.

## Slide 152
Kesalahan yang diamati untuk berbagai pendekatan ditunjukkan pada Tabel 4.13. Seperti yang ditunjukkan, UARMA, MARMA dan TCF digolongkan sebagai pilihan terbaik, dalam hal, prediksi perilaku
Mengekspresikan perilaku prediksi dalam hal kesalahan sebagai berikut

## Slide 153
TUGAS 1 n TUGAS 2

## Slide 154
Chapter 5
Single-bus Generation Expansion
Planning
5.1 Introduction
Generation Expansion Planning (GEP) adalah langkah penting pertama dalam masalah perencanaan jangka panjang, setelah beban diprakirakan dengan benar untuk periode yang ditentukan di masa depan. masalah GEP sebenarnya, menentukan kapan, apa dan dimana sistem pembangkitan diperlukan agar beban dipasok secara memadai untuk masa yang akan datang. Masalah ini dibahas dalam bab ini. Kita akan melihat betapa kompleks masalahnya, pertama-tama kita mengabaikan sistem transmisi untuk membuat masalah mudah ditangani. GEP single-bus ini berbeda dengan GEP multi-bus yang akan ditangani Chap. 6 dimana efek sistem transmisi juga akan dipertimbangkan. Masalah definisi dijelaskan dalam Sect. 5.2. Beberapa deskripsi rinci diberikan di Sect. 5.3 melalui contoh sederhana. Pemodelan matematika rinci ditunjukkan pada Sect.5.4. Prosedur solusi melalui paket Wien Automatic System Planning (WASP), yang dikembangkan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA), dibahas di Sect. 5.5. Hasil numerik diberikan di Sect. 5.6 menggunakan WASP.

## Slide 155
5.2 Problem Definition
Generally speaking, GEP, is an optimization problem in which the aim is to determine the new generation plants in terms of when to be available, what type and capacity they should be and where to allocate so that an objective function is optimized and various constraints are met. It may be of static type in which the solution is found only for a specified stage (typically, year) or a dynamic type, in which, the solution is found for several stages in a specified period. The objective function consists, generally, of
The first term is, mainly due to
• Investment costs (Cinv)
• Salvation value of investment costs (Csalv)
• Fuel inventory costs (Cfinv)
while, the second term, consists, mainly, of
• Fuel costs (Cfuel)
• Non-fuel operation and maintenance costs (CO&M)
• Cost of energy not served (CENS)

## Slide 156
In Sect. 5.3, we will clarify some of the objective function terms through simple examples. Later on, we will develop a basic mathematical formulation. Besides the objective function, some constraints should also be met. A simple constraint is the one which describes the available generating capacity to be greater than the load. Obviously, if a reserve margin is required, the difference should also take the reserve into account. More constraints will be required as we will discuss the problem in Sect. 5.3 through examples and in Sect. 5.4 through mathematical modeling.
5.3 Problem Description
Let us consider a case in which the aim is to determine the generation capacity for year t in which the peak load is PLt. If PGt denotes the available generating capacity in year t, it will be a function of Kt, where
Moreover, if Rest denotes the minimum reserve margin (in %), the following inequality should be met

## Slide 157
Moreover, suppose the available plant candidate plants are
• A: 150 MW thermal power plant (with oil fuel)
• B: 250 MW thermal power plant (with coal fuel)
• C: 100 MW gas turbine power plant (with natural gas fuel)
Let us assume that, the existing capacity is 500 MW, consisting of two already
committed units (2 9 250), denoted by D. The plants specifications are provided
in Table 5.1.

## Slide 158
Before going further towards examples, we define some of the terms in
Table 5.1 as follows
Investment cost. This term represents the cost of a power plant, in terms of R/kW. The total investment cost is the product of this value with the power plant capacity.
Plant life. Two plants with the same total investment costs, but with different lives, have different values. If the plant life is say, 20 years, and the study period is say, 5 years, at the end of this period, still some values are left, defined as salvation value.4 This value will be deducted from the capital cost so that the actual investment cost can be determined.
Fuel cost. The fuel cost of a plant is, in fact, dependent on its production level (i.e. f(PGt)). In other words, the cost varies with the production level. For simplicity, however, the cost (R/MWh) is considered to be fixed here. Total cost is calculated from the product of this value and the energy production of the unit.
O & M cost parameters. Operation and Maintenance (O & M) is the process required for the proper operation of power plants, defined in terms of the number of days per year. Two cost parameters are also normally defined for maintenance

## Slide 159
A fixed term, independent of energy production (in terms of R/kW month); the total value is calculated from the product of this value times the plant capacity times 12 (12 months).
A variable term, defined in terms of R/MWh. Note that the total variable cost5 is affected by the period of maintenance, as during these days, the plant does not generate any power.
Note that for the sake of simplicity in this section, only the fixed term is considered. Moreover, note that except for the fuel cost, other parameters are not considered for the existing plants (Table 5.1).

## Slide 160
Now let us define some test cases as demonstrated in Table 5.2. The shows
the parameters considered in each case. Nine cases are generated. The aim is to
determine the generation capacity for a year with the following assumptions
The load is 1000 MW (PLt = 1000 MW), considered to be flat throughout the year.
The reserve margin is considered to be 20%.
The discount rate is taken to be zero.
The results are summarized in Table 5.3.
Some explanations are given below
In CASE1_AB1, due to unit B longer life, this unit type is selected, although its investment cost in R/kW is higher in comparison with the A type.
Comparing CASE1_ABC2 with CASE1_ABC1 reveals the fact that B type unit is the attractive choice in meeting the energy requirement (in comparison with type C) due to its lower fuel cost. However, in meeting the reserve requirement, C type is attractive due to its lower investment cost.

## Slide 161
Comparing CASE1_AB3 with CASE1_AB2 shows that B type unit is the attractive choice in meeting the energy requirement (in comparison with A type) due to its lower fuel cost. However, in meeting the reserve requirement, A type is attractive due to its lower O&M cost.
The results of Table 5.3 are generated using the GEP1.m M-file [#GEP1.m; Appendix L: (L.1)]. Simple calculations may be carried out to justify the values given in that table.

## Slide 162
Now let us make the situation more practical. Suppose we are going to observe
the following points
Our study period extends for several years. As described in Chap. 1, the planning problem may be described as a dynamic type; as opposed to static type. In that case, the capital as well as the operation costs should be minimized for the whole period. The costs have to be referred to a common reference point, so that comparisons of the plans are possible. To do so, the Net Present Values (NPV) should be calculated based on a given discount rate. It is assumed that full investment cost for a plant is made at beginning of the year in which it goes into service. The operational costs may be assumed to occur in the middle of each year. The salvation costs are assumed to occur at the end of each year.
The load may not be constant throughout a year. Instead it can be described by a non-flat Load Duration Curve (LDC),6 either in a continuous or discrete way. The continuous type may be in the form of a polynomial function. The discrete type may be defined as several levels, each of which by a specified period. A typical continuous type may be in the form of7

## Slide 163
A typical discrete type is shown in Fig. 5.1.
Besides defining a reserve margin, what happens if we also consider a reliability index for our solution, such as Loss Of Load Probability (LOLP)?8 In fact, although power plants are maintained regularly, they may have unexpected outage due to any reason. The probability of such a failure is defined as Forced Outage Rate (FOR). If the FOR of a unit is, say, 5%, it means that the plant would be available only for 95% of the time it is anticipated to be in service. The LOLP of the overall generation resources is calculated based on the given FORs of the plants and the anticipated load. These FORs are normally known based on the historical data of the plants.9 Both the LOLP and the reserve margin may be simultaneously considered.

## Slide 164
Suppose two different plans result in acceptable performances in terms of LOLP. In other words, the resulting LOLPs are smaller than a pre-specified value, but one smaller than the other. One way to differentiate between these two plans is to consider the cost of Energy Not Served (ENS); as a lower OLP implies less ENS. This cost may be calculated by ENS (which, in turn, may be calculated from LOLP) times the per unit cost of ENS (given by the user). Another way is to represent the cost as a polynomial function of ENS. If the cost of ENS is also taken into account (besides the reserve margin and the LOLP), the generation system would be expanded so far as the total cost defined in Sect. 5.2 is minimized.
We note that the problem can be quite complex if all the above mentioned points are to be considered. Moreover, still other factors may be taken into account either in terms of the objective function terms or the constraints. In Sect. 5.4, we develop a basic mathematical formulation of the problem in which some terms may be ignored or simplified. For instance, salvation value is ignored and the operation and maintenance cost is considered to be a function of only the unit capacity (the variable term, ignored). Later on and in Sect. 5.5, we introduce WASP in which nearly all terms are considered.

## Slide 165
5.4 Mathematical Development
Based on what discussed so far, the problem is to determine from a list of available
options, the number, type and capacity of each unit needed, in each year of the study period. In doing so, the total costs incurred should be minimized while various constraints, such as meeting the load, should be satisfied. If the decision variable is denoted by Xit, representing the number of unit type i for year t, the objective function terms and the constraints are described in the following subsections.
Total cost, Ctotal, to be minimized may be described as10
5.4.1 Objective Functions
where
  Cinv The investment cost
  Cfuel The fuel cost
  CO&M The operation and maintenance cost
  CENS The cost of energy not served
The details are as follows.

## Slide 166
5.4.1.1 The Investment Cost
If Xit represents the number of unit type i required in year t, Cinv is given by
where
  Cost_Invit The cost in R/MW for unit type i in year t
  PGi The capacity of unit i (MW)
  T The study period (in years)
  Ng The number of units types
5.4.1.2 The Fuel Cost
The fuel cost of each unit is a function of its energy output,11 normally in a nonlinear
form. However, for simplicity, here we assume a linear function given by

## Slide 167
where
  Cost_Fuelit The cost of fuel (in R/MWh) for unit type i in year t
  Energyit Energy output for unit type i in year t
  Cost_Fuelet The fuel cost of existing units in year t
5.4.1.3 The Operation and Maintenance Cost
Similar to Cinv, the operation and maintenance cost is given as a linear function of
PGi given by
where
  Cost_O&Mit The operation and maintenance cost (in R/MW) for unit type i in year t
5.4.1.4 The Cost of Energy not Served
A generation unit may be tripped out in a rate given by its Forced Outage Rate
(FOR). It represents the percentage of a time; the unit may be unavailable due to
unexpected outages.

## Slide 168
Due to the FORs of the units and based on the demand and the available reserve, some portion of the energy demand can not be served. The so called Energy Not Served (ENS) can not be made zero, but should be minimized as a cost term. It is given by
where
  Cost_ENSt The cost of the energy not served in year t (R/MWh)
  ENSt The energy not served in year t (MWh)
5.4.2 Constraints
Some constraints have to be observed during the optimization process. The ones
considered here are described in the following subsections.

## Slide 169
5.4.2.1 Technical Constraints
The generation capacity should be sufficient in meeting the load while some uncertainties are involved and the generation units may be, unexpectedly, tripped
out at any time. The following two constraints may, thus, be considered
where
  Rest The required reserve in year t
  PLt The load in year t
  PGt The capacity available due to existing12 units in year t
  LOLPt The Loss Of Load Probability in year t
  LOLP The maximum acceptable LOLP
The first constraint shows that the generation capacity should meet the load plus
a reserve. LOLP is a reliability index normally used to represent the system
robustness in response to elements contingencies.

## Slide 170
5.4.2.2 Fuel Constraint
Fuel type j in year t may be limited to Fueljt based on its availability for the
system. As a result
where
  Fuelij The fuel consumption type j for unit type i (m3/MWh)
  Nf The number of the available fuels
  Fuelejt The fuel consumption type j for existing units in year t (m3)
5.4.2.3 Pollution Constraint
Similar to fuel, the pollution generated by unit i based on pollution type j (Polluij)
should be limited to Pollujt, so
where
  Np The number of pollution types
  Polluejt The pollution type j, generated by existing units in year t

## Slide 171
5.5 WASP, a GEP Package
WASP is a GEP package, based on single-bus modeling developed for IAEA and
freely distributed to all members of this agency. It is designed to find the conomically
optimal generation expansion policy for an electric utility system within user-specified constraints. It utilizes probabilistic estimation of the system (production costs), unserved energy cost, reliability calculations, LP (Linear Programming) technique for determining optimal dispatch policy satisfying constraints on fuel availability, environmental emissions and electricity generation by some plants and DP (Dynamic Programming) for comparing the costs of alternative system expansion plans.
The schematic diagram of cash flows for an expansion plan is shown in Fig. 5.2.
The cost components are calculated with some details as given in Sect. 5.5.1.
The WASP computer program general capabilities and characteristics are described
in Sect. 5.5.2.

## Slide 172
The model for each thermal plant is described by
Maximum and minimum capacities
Heat rate at minimum capacity and incremental heat rate between minimum and maximum capacities
Maintenance requirements (scheduled outages)
Failure probability (forced outage rate)
Emission rates and specific energy use
Capital investment cost (for expansion candidates)
Variable fuel cost
Fuel inventory cost (for expansion candidates)
Fixed component and variable component (non-fuel) of operating and maintenance costs
Plant life (for expansion candidates)

## Slide 173
The cost of energy not served reflects the expected damages to the economy of
the country modeled in WASP through a quadratic function relating the incremental cost of the energy not served to the amount of energy not served. In theory at least, the cost of the energy not served would permit automatic definition of the adequate amount of the reserve capacity in the power system.
In order to calculate the present-worth values of the cost components, the present-worth factors used are evaluated assuming that the full capital investment for a plant added by the expansion plan is made at the beginning of the year in which it goes into service and that its salvation value is the credit at the horizon for the remaining economic life of the plant. Fuel inventory costs are treated as the investment costs, but full credit is taken at the horizon (i.e. these costs are not depreciated). All the other costs (fuel, O & M, and energy not served) are already assumed to occur in the middle of the corresponding year. These assumptions are illustrated in Fig. 5.2.
5.5.2 Description of WASP-IV Modules
Table 5.4 summarizes the capabilities of the WASP-IV computer code.
There are seven modules in WASP. The first three can be executed independently of each other in any order. Modules 4, 5, and 6, however, must be executed in order, after execution of Modules 1, 2, and 3. There is also a seventh module, REPROBAT, which produces a summary report of the first six modules, in addition to its own results.

## Slide 174
Module 1. LOADSY (Load System Description), processes information describing period peak loads and load duration curves for the power system over the study period.
Module 2. FLXSYS (Fixed System Description), processes information describing the existing generation system and any pre-determined additions or retirements, as well as availability or electricity generation by some plants.

## Slide 175
Module 3. VARSYS (Variable System Description), processes information describing the various generating plants which are to be considered as candidates for expanding the generation system.
Module 4. CONGEN (Configuration Generator), calculates all possible year-toyear combinations of expansion candidate additions which satisfy certain input constraints and which in combination with the fixed system can satisfy the loads. GONGEN also calculates the basic economic loading order of the combined list of FIXSYS and VARSYS plants.
Module 5. MERSIM (Merge and Simulate), considers all configurations put forward by CONGEN and uses probabilistic simulation of system operation to calculate the associated production costs, energy not served and system reliability for each configuration. In the process, any limitation imposed on some groups of plants for their environmental emissions, fuel availability or electricity generation is also taken into account. The dispatching of plants is determined in such a way that plant availability, maintenance requirements, spinning reserve requirements and all the group limitations are satisfied with minimum cost. The module makes use of all previously simulated configurations. MERSIM can also be used to simulate the system operation for the best solution provided by the current DYNPRO run and in this mode of operation is called REMERSIM. In this mode of operation, detailed results of the simulation are also stored on a file that can be used for graphical representation of the results.

## Slide 176
Module 6. DYNPRO (Dynamic Programming Optimization), determines the optimum expansion plan based on previously derived operating costs along with input information on capital costs, energy not served cost, economic parameters and reliability criteria.
• Module 7. REPROBAT (Report Writer of WASP in a Batched Environment), writes a report summarizing the total or partial results for the optimum or near optimum power system expansion plan and for fixed expansion schedules. Some results of the calculations performed by REPROBAT are also stored on the file that can be used for graphical representation of the WASP results (see REMERSIM above).
5.6 Numerical Results
Now let us go further into some new tests, while new parameters are observed in
comparison with the earlier tests. The new conditions are as follows
The load is 500 MW for the first year, each year added by 100 MW, so that at the end of our new period of study (5 years) is 1000 MW.
The candidate units, as well as the existing units, are the same as before (Table 5.1).
Discount rate is 10% per year.
The reserve margin is considered to be 20%.
LOLP is considered to be less than 1%.

## Slide 177
For the units involved FORA = 15%, FORB = 5%, FORC = 10% and FORD = 9%.
The cost of ENS is considered to be R 5/kWh.
Non flat LDC may also be considered for each year. In other words, the load may be varying throughout a year. The normalized LDC is shown in Fig. 5.3. It may be described as
Again some test cases are generated as shown in Table 5.5. The results are
demonstrated in Table 5.6. These results are generated using WASP package; for
which some details are given in Sect. 5.5. The reader is encouraged to analyze the
results and to see how different parameters have affected the solutions.

## Slide 182
Problems
2. For three generation facilities A, B and C with the details given in Table 5.7,
assuming an interest rate of 10% and the possibility of choosing any generation
capacity of the above mentioned technologies (A, B and C), find out the GEP
results (type and capacity) for each of the following cases. In each case, calculate
the investment cost (in R) as well as the operation cost (in year).
(a) 3 MW load throughout the year (8760 h)
(b) 3 MW load for 3000 h in a year
(c) 3 MW load for 1000 h in a year
(d) With LDC as shown in Fig. 5.4
For some types of electric power generation technologies available in your area of living, find out the investment cost (in R/kW), the operational cost due to fuel (in R/kWh) and average life (in year).

## Slide 183
3. In problem 2, if we are going to have some percentage of generation reserve,
from what generation technology should it be selected? Why?
4. For supplying 1 MW load for h hours in a year, using each of the technologies
outlined in problem 2, calculate and draw total cost in terms of h; as h varies from zero to 8760 (Assume the interest rate to be 10%). Based on that, select
the optimum generation technology of problem 2.
5. In Sect. 5.3, assume the operation costs of the existing units (type D) to be
R18/MWh (fuel cost) due to their low efficiencies. In that case, solve
CASE1_ABC3 again. Calculate the generation reserve and justify the results
[#GEP1.m; Appendix L: (L.1)].

## Slide 184
Chapter 7
Substation Expansion Planning
7.1 Introduction
With electric power consumption growth, desired new transmission system elements
are needed to overcome the possible lack of adequacy problems so that with
the least costs, various operational constraints are met. In the so-called Substation
Expansion Planning (SEP), the problem is to determine the required expansion
capacities of the existing substations as well as the locations and the sizes of new
substations together with the required availability times, so that the loads can be
adequately supplied.
The loads to be supplied are widely geographically distributed. For substation
planning, the normal procedure is to initially determine the distribution
substation requirements and moving upward, to finally determine the transmission
substation requirements. This approach, although accurate and practical for short
and midterm plannings, may prove impractical for long-term studies (say, 5 years
onward) of transmission substations, as the transmission owner (developer) may
wish to determine the possible allocations and sizes of the substations (either new or
expansion of existing) without involving in much details of the downward grids
(sub-transmission and distribution).

## Slide 185
One way to overcome this problem is to propose an algorithm in which the geographically distributed loads are somehow assigned to transmission substations. Although this does not happen in practice, the final transmission substations allocations and capacities can prove appropriate, provided various constraints are properly observed. The assigning procedure is, however, crucial as an unsuitable procedure can result in improper solutions.
In this chapter, the problem of SEP is described for transmission and subtransmission levels. The approaches described are, however, general enough to be applied for distribution level, too, with minor modifications. The SEP problem is
defined in Sect. 7.2. A basic case is covered, in Sect. 7.3, so that the reader can
readily follow up some basic objective function terms and constraints. An ptimization
based view is then covered (Sect. 7.4) in which some practical objective function terms and constraints are defined. An advanced case is then followed, in Sect. 7.5 in which a complex optimization problem is also defined together with its
specific solution methodology. Numerical results are demonstrated in Sect. 7.6.

## Slide 186
7.2 Problem Definition
The SEP may be defined as an optimization problem in which all the investment
costs as well as the operational costs have to be minimized, while various
constraints are met. The final solution should determine
(a) The expansion capacity of any existing substation (provided feasible),
(b) The allocation and the size of any new substation,
(c) The investment costs.
In mathematical terms, the problem may be defined as
where Cinv refers to all investment costs and Copt denotes the operational costs.
A typical investment cost is the cost of constructing a new substation, whereas the
cost of providing the losses is a typical operational cost.
Various constraints should also be observed during the optimization process.

## Slide 187
For instance, the capacity of a single substation should not violate a specified limit,
or a feeder (line) loading should not violate its thermal capacity.
Before proceeding any further in terms of mathematical formulation, we will
proceed with a basic case in Sect. 7.3 to apprehend some basic issues. We will
come back to mathematical aspects in Sect. 7.4.
7.3 A Basic Case
7.3.1 Problem Description
Consider an 11-load node case as depicted in Fig. 7.1, fed in 33 kV and to be
supplied through high-voltage (HV) substation(s) (say 230 kV:33 kV).
The aim is to determine the HV substation(s) required so that the loads are
completely supplied. A high voltage line (bold) is assumed as the supplying grid
for the HV substation(s).
Some simple and feasible solutions are
Allocate a HV substation at each load node (Fig. 7.2). Feed each HV substation by the HV grid.
Allocate one HV substation and feed all load nodes through it (Fig. 7.3). Supply the HV substation by the HV grid.

## Slide 188
Allocate more than one HV substation and distribute loads among them. A two-HV substation case is shown in Fig. 7.4.
In case (a), the capacity of each HV substation can be equal to its respective load magnitude. There is no cost for the downward grid, while there are some costs for the upward grid (i.e., the grid for supplying the substations). In case (b), the HV substation capacity should be equal to the sum of the loads. There are some costs for both the downward and the upward grids. The problem is, however, where to allocate the HV substation
Fig. 7.1 A simple 11-load node case
Fig. 7.2 HV substation at each load node

## Slide 189
In case (c), again, there are some costs for both the downward and the upward grids. However, the decision is more complicated as we should determine the number, allocations and sizes of the HV substations.
Fig. 7.3 HV substation at a single point
Fig. 7.4 A two HV substation case
A planner should decide on the best choice. The best implies the lowest cost choice. The overall costs (see (7.1)) may be divided into three main terms
The cost associated with the HV substations. This cost term, is divided into three main terms

## Slide 190
  Land cost. Normally, the land cost near the load nodes is higher. Moreover, although the overall HV capacities of solutions (a), (b) and (c) are the same, the lands required are not the same.
  Equipment cost. This is due to transformers, switchgears, etc. for each substation. This is proportional to the substation capacity. However, it is not linearly proportional, i.e., a 2 9 301 MVA substation is not necessarily two-times (but lower) more costly than a 1 9 30 MVA substation.
  The cost of losses. While the former two costs refer to the investment costs, another cost to be observed is the cost of substation losses, as an operational cost (see (7.1)).
As a result, the cost associated with the HV substation is
The cost associated with the downward grid. This cost term primarily depends on the feeder cost itself, i.e., the cost per unit length (depending on the type and the cross sectional area) and the length. Later on, we will talk why we should choose an appropriate downward feeder. In terms of this cost term, solution (a) is the best, as there is no downward grid cost. Solution (c) can be better than (b) as more lengthy feeders are used in (b).

## Slide 191
The cost associated with the upward grid. The discussion here is similar to the discussion for the cost of the downward grid. In terms of this cost term, solutions (b), (c) and (a) may be regarded as the prior choices, respectively, based on upward grid lengths.
For the downward and the upward grids costs, another cost term of interest is
the operational cost, mainly due to the feeder losses (Copt in (7.1)). More lengthy,
lower cross sectional area feeders result in higher losses. The cost of losses should
be observed for the feeder life (say 30 years).
As discussed so far, even for this primitive simple case, if the planner is to
observe the lowest cost choice, the decision is not so easy. However, the decision
is even more complicated as some constraints, which are more of technical nature,
should also be observed. At this stage, we only consider the following two constraints
regarding the upward and the downward grids feeders
  Thermal capacity of a feeder. Thermal capacity of a feeder should not be violated upon feeding a load node. The lowest thermal capacity feeder (appropriate for feeding a specific load) should be selected, as it is normally the lowest cost choice.

## Slide 192
Acceptable voltage drop along a feeder. The voltage drop along a feeder should be less than a prespecified value (say 5%). A higher cross sectional area feeder (i.e., a feeder with lower resistance) results in lower voltage drop, however higher in terms of feeder cost.
Normally, for low-length feeders, the thermal capacity is the limiting constraint
while for the high-length feeders; voltage drop is the limiting one. In terms of these
two constraints, upward and downward grids should be appropriately selected for
solutions (a), (b) and (c); otherwise, a lower cost solution may be justified, while
technical requirements are not met. Moreover, in terms of the HV substation, its
capacity should be observed as a constraint.
Let us make the situation as in solutions (a), (b) and (c), even more complex.
Assume that there are already two existing substations supplying the loads in
current year. Moreover, assume that the loads shown in Fig. 7.1 are the amount of
load increments (in comparison with the current year) for a target year. The aim is,
again, to supply the load increments via both new substations (similar to Figs. 7.2,
7.3 and 7.4) and existing substations (if they can be expanded).

## Slide 193
Note that the costs associated with expanding an existing substation is normally
lower than constructing a new one with a similar capacity. While there may be
opportunities for supplying some parts of the loads via the existing substations (by
their expansions, if feasible), the rest should be supplied through new substations;
properly, allocated and sized.
7.3.2 Typical Results for a Simple Case
Let us assume a simple case in which the cost of the upward grid is totally ignored.
Moreover, assume that the downward grid cost is directly proportional to the
length of the feeder, supplying a load, via a substation. With this assumption, it is
implied that only one feeder type is used for supplying the loads. As already noted,
the cost of each substation can be mainly divided into a fixed (independent from
the capacity) cost (due to the land required) and a variable (dependent on the
capacity) cost (due to the equipment). The cases to be considered are shown in
Table 7.1.
Detailed descriptions of the cases, as well as the overall results are followed.
The system under study is shown in Fig. 7.6, showing a 37-load node case with no
existing substations. Let us assume that 25 candidate substations are assumed as
shown in this figure.

## Slide 194
Fig. 7.5 Solution with existing substations
Fig. 7.6 System under study

## Slide 195
7.3.2.1 Case 1
If the substation cost is the main term of the total cost (in comparison with other
terms) and moreover, there is no limit on the capacity of each substation, it is
expected that only one substation is justified for supplying all loads (with enough
capacity, Fig. 7.7). The reason for justifying only one substation is that the cost of
the land required is assumed to be independent of the capacity of the substation.
Besides, the substation would be justified at the load center of gravity of all load
nodes, to make sure that the overall downward grid length is the lowest and the
downward grid cost is at minimum. More details are provided in Sect. 7.4.
7.3.2.2 Case 2
Now assume that each substation has a specified capacity limit so that more than
one substation is required to supply the loads. It is expected that more substations
to be justified; however, so allocated that the overall downward grid lengths are
again minimum. The results are shown is Fig. 7.8.

## Slide 196
Fig. 7.7 Results for case 1
Fig. 7.8 Results for case 2
7.3.2.3 Case 3
Now assume that the conditions are the same as in case 2, except that the cost of
the land required is different for each point. In fact, normally for high density load
centers, the land cost is much higher than the others. The results obtained are
shown in Fig. 7.9. As expected, the substations are justified more towards the areas
with lower land costs.

## Slide 197
7.3.2.4 Case 4
In this case, it is assumed that the downward grid cost is much higher than the
substation cost. The results are shown in Fig. 7.10. As expected, each load point is connected to its closest substation so that the overall downward grid cost is at
minimum.
Fig. 7.9 Results for case 3
Fig. 7.10 Results for case 4

## Slide 198
7.4 A Mathematical View
In this section, we try to formulate the problem of Sect. 7.3 as a mathematical
optimization problem; however, in a simplified form. From the three cost terms
addressed in Sect. 7.3.1, only the first two, i.e., the cost associated with the HV
substations and the cost associated with the downward grid are considered.
Moreover, it is assumed that the cost of the downward grid is merely proportional
to the distance of the load node to the feeding substation. In the following
subsections, more details are presented.
7.4.1 Objective Function
The objective function, Ctotal, consists of the following two terms; Cdown–line
(downward grid cost) and Cstat (HV substation cost), i.e.
Let us assume that the feeder used for the downward grid, is a type with
gL(i) (for the ith load) as the cost of its unit length (say 1 km) per one unit power
transfer capability (say 1 MVA).

## Slide 199
For instance, if 25 MVA in position i is to be transmitted over 10 km, the cost would be 250gL(i). As a result, if Ns and Nl represent the number of supply points (substations) and load nodes, respectively, and D(i, j) represents the distance between the ith load node from the jth substation, we have
where X(i, j) represents the decision variable. For instance, X(5, 2) is 1, if load node 5 is supplied through substation 2; otherwise it would be zero. Note that X(i, j) will be obtained upon the solution of the optimization problem so that at the end, the supply point of each load node is determined. In terms ofCstat, let us assume that the variable cost of a substation per MVA is gvs ðjÞ for the jth candidate location.2 As a result, if SL(i) represents the load i magnitude in MVA, gvs
ðjÞXði; jÞSLðiÞ represents the cost associated with substation j, if SL(i) is fed by the jth substation (i.e., X(i, j) = 1.0). As, in general, there are Ns supply points, we have

## Slide 200
Note that for a new substation, the existing capacity (Cexis) is zero. This term is
added to represent the fact that if the capacity required to supply the loads is less
than the capacity of an existing substation, no cost is required in terms of the
substations. Xs(j) is 1 if the jth substation is selected; otherwise zero. gf sðjÞ represents the fixed cost of a substation (land cost) and assuming to be zero for the
existing ones.
7.4.2 Constraints
If a load is supplied through a substation far from the load node, the voltage drop
along the feeder may be larger than a permissible value (say 5%). In fact, we can
define this constraint as follows3

## Slide 201
where D shows the maximum distance a load can be supplied through a substation.
For instance, if D is 10 km, it means that any load can be supplied through a
substation with a distance not greater than 10 km. Otherwise, the voltage drop
constraint would not be satisfied.
A second constraint to be met is the substation capacity as follows
where the P term represents the burden on substation j. Sj represents the maximum
capacity of the jth substation.
7.4.3 Problem Formulation
Considering the objective function (Sect. 7.4.1) and the constraints (Sect. 7.4.2),
the optimization problem may be summarized as follows

## Slide 202
Subject to
(Expressing the requirement of feeding a load node through only one substation)

## Slide 203
7.4.4 Required Data
The problem as outlined in Sect. 7.4.3 should be solved based on some available
(input) data. The required information is as follows.
7.4.4.1 Load Data
The load of each load node should be known in terms of its magnitude (in
MVA) as well as its geographical location (i.e., geographical X and Y). The load
is normally predicted based on some forecasting algorithms (see Chap. 4). Its
value should be less than the thermal capacity of an available supplying feeder.
If the load magnitude is greater than the thermal capacity of an available feeder,
it may be decomposed into two or more parts (equal or unequal), at the same
geographical point so that more than one feeder may be justified for its
supplying.

## Slide 204
7.4.4.2 Distances Between the Load Nodes and the Substations
Several substations (both expandable existing substations and some new ones)
should be initially selected as feasible feeding (supplying) points. Once these are
known, D(i, j), can be easily calculated. Note that in its simplest case, one substation
may be allocated as candidate at each load point.
As outlined in Sect. 7.4.1, gL, gvs and gf s should be known in advance. At this stage,
we assume an average value for gL. In terms of gvs and gf s , they may be determined,
substation by substation, as, for instance, the cost of the land required is different
with attention to its location.
7.4.4.3 Cost Terms
As there are both binary integer and non-integer variables in (7.9), the problem is a Binary Integer Linear Programming (BILP) one which can be solved by any
existing optimization package.
7.4.4.4 Solution Methodology

## Slide 205
7.5 An Advanced Case
In Sect. 7.3, an overall view of SEP was covered. It was discussed how the upward
grid, the downward grid and the substations may affect the solution. A mathematical
formulation of the problem was demonstrated in Sect. 7.4. Although some
objective function terms and constraints were considered in the problem formulation
as defined in (7.9) and (7.10), some were ignored as follows
  Objective function. The cost of the upward grid (the investment cost as well as the cost of losses) was ignored.
  Constraints. Acceptable voltage drop and thermal capacity of the upward feeders and some reserve capacity for the substations should be considered in the problem formulation.
  Modeling. Besides adding new objective function terms and constraints, the investment costs of the downward as well as the upward feeders should be properly improved; as a very simplified approach was already used. Moreover, the substation and the feeders should be selected from a set of available options.
  Solution Methodology. If the formulation is modified and improved, the resulting problem would be nonlinear so that new solution techniques are required, especially for large scale systems.
These points are considered in this section. Some other practical issues are also
covered.

## Slide 206
7.5.1 General Formulation
7.5.1.1 Objective Functions
The aim is to supply the loads through all transmission (transmission to subtransmission) substations so that
is minimized. Ctotal is the overall plan cost. Other terms are described below. Note
that
Each load is represented with its magnitude (in MVA) and geographical characteristics (X and Y) for the horizon year.
Each load is assumed to be radially supplied by an upward substation (to ignore the downward grids4). Although not accurate in practical terms, this approach facilitates the planning procedure with due attention to some practical considerations (The explanation will be given afterwards).

## Slide 207
A load may be supplied by several nearby substations. The cost is dependent
on the distance between the load center and the substation as follows
A major cost is the investment cost for all substations defined as

## Slide 208
The second P term in (7.13) denotes the cost associated with the expansions
of the existing substations. If, for instance, AFj = 0.2, it means that 80% of the
practical life of the substation is expired (20% remaining), so that this amount
(20%) is considered as a negative cost term.

## Slide 209
Obviously, the closer a substation is to an existing transmission grid, the more
attractive it is, in terms of the general costs. To consider this effect, a term Cup–line
is included in (7.11), as defined in (7.14) consisting of two terms; namely, a fixed
cost for the right ofway, tower, etc. (dependent on the voltage level) and a variable
cost (dominantly conductor cost) dependent on the line capacity. Therefore
It is evident that DHL j does not show the exact distance for a practical situation.
It somehow considers the upward grid in problem formulation so that substations
far from the existing network are not justified.

## Slide 210
The losses of the downward grid as operational losses should also be minimized. That is why CLL loss is introduced as

## Slide 211
Another term to be considered is the cost of transformer losses (operational
losses), denoted by CSloss, and defined as

## Slide 212
7.5.1.2 Constraints
The following constraints are considered in the optimization problem
For the downward grid. Thermal capacity of the feeder for supplying the load (see (a) below) and with acceptable voltage drop (see (b) below).
For the substations. Maximum and minimum installation capacities (see (c) below) as well as standard capacities (see (d) below).
For the upward grid. Thermal capacity of the upward transmission line (see (e) below).
(a) Thermal capacity of the downward feeder
(b) Voltage drop

## Slide 213
(c) Maximum and minimum installation capacities
where resj refers to the required reserve capacity for the jth substation. For the
existing substations, Sj refers to the maximum expansion capacity of the
substation. For this type of substation, Sj may be set at a value less than its
existing capacity (or even zero). In that case, the substation may be de-rated
(the extra capacity is considered as a benefit) or even totally removed,
provided the optimization procedure finds it economical.

## Slide 214
(d) Standard capacities
shows that the substations should be selected from a set of standard list
(available from the planning departments).
(e) Thermal capacity of the upward lines
Similar to (7.17), (7.21) applies to upward transmission lines.
where S is defined before.
7.5.2 Solution Algorithm
The problem defined so for is similar to (7.9) and (7.10); however, with added and
improved objective function terms and constraints. It is a non-linear optimization
problem which can not readily be solved by existing packages. Metaheuristic
algorithms; such as Genetic Algorithm (GA), Simulated Annealing (SA),

## Slide 215
Tabu Search (TS), etc.; are powerful enough to be applied for these types of the
problems, even for large scale systems. In the following subsections, the authors
experiences in using GA are demonstrated. For some details on GA, the reader is
encouraged to, initially; follow the materials covered in Chap. 2. GA is a metaheuristic
approach used for optimization problems. Some chromosomes are initially
generated. Two operators, namely, crossover and mutation, are thereafter
applied and new chromosomes are then generated. In what follows, the crossover
and mutation operators, in improved forms, are described.
The decision variables considered in the chromosomes are in fact the supplying
substations as
Two crossover operators, namely, normal and mathematical, are applied as
shown in (7.23) and (7.24).

## Slide 217
where a is a random number [0, 1]. Regarding mutation operator, four options are proposed to improve the optimization procedure
Normal mutation as shown in (7.25)
where x1j is a random number in the jth variable range.

## Slide 218
The most suitable mutation as shown in (7.26)
where x1 j is the most suitable substation for supplying the jth load.
Substation eliminationmutation inwhich a substation is randomly selected and all of its connecting loads are disconnected and then connected to its closest substation.
Dual displacement mutation as shown in (7.27)

## Slide 219
In each stage, a fitness value is calculated for each population with assigning a
penalty factor to the infeasible solutions (i.e., the ones violating the constraints).
To speed up the convergence properties of the algorithm and at the same time, to
use the information which may still be useful in rejected chromosomes, this
penalty factor is linearly increased (through iterations) from zero toward a very
high value. The fitness function is in fact the cost as detailed in (7.11).
7.6 Numerical Results
Following what we have covered in Sects. 7.4 and 7.5, in this section we present
the numerical results on a typical system so that the algorithm capabilities may be
assessed.

## Slide 220
7.6.1 System Under Study
The pictorial representation of the system is already depicted in Fig. 7.6. It shows a
37 load-node system, each with 30 MVA (0.3 p.u.) consumption. The system has
four existing substations (1 through 4). Twenty-one more substations are considered
as new candidates. The geographical distributions of the substations are shown in
Table 7.2 in terms of X and Y. Moreover, the distance of each candidate substation
to the upward grid is shown and defined as S. Note that in practical conditions, X and
Y should be determined using GIS7 (Geographical Information System).8

## Slide 221
7.6.2 Load Model
It is assumed that the existing network supplies the base load of each load node
and the new downward grid should be planned for the load increase. As a result,
each load (as denoted by its magnitude and geographical properties, i.e., X and Y)
is divided into a basevalue and an increase. For planning the downward grid, only
the increase part is considered, while for substation loadings and the upward grid
design, both parts (the base and the increase) are considered. In this example, we
assume the base values to be zero. The geographical distributions of the load nodes
are shown in Table 7.3 in terms of X and Y.

## Slide 222
7.6.3 Downward Grid
The downward grid of the system under study is in fact the sub-transmission level
of the system. It comprises 63 kV elements. For cost analysis of the downward
grid, four curves are used as shown in Fig. 7.11, where the horizontal axis shows
the typical standard conductors available, while the vertical axes are thermal
capacity, voltage drop, investment cost and resistance, respectively.
A linear approximation is assumed between the points, as indicated. The way
these curves are used is as follows. Initially, based on an acceptable voltage drop
for the specified load (b), a conductor size is selected (b0). Also, based on the load
magnitude in MVA, from the line thermal capacity curve, a conductor size is
selected, too (a0). Max (a0,b0) is selected as the final choice (for the case demonstrated, b0). For the selected conductor, the cost and the resistance are then
determined (c and d, respectively). Right-of-way sitting difficulties are also observed by a large factor in the investment cost. Moreover, specific loads9 (to a
specific substation) are also considered. For the example to be tested here, for the
downward grid, two options are considered as shown in Table 7.4.

## Slide 223
Fig. 7.11 Line selection curves
7.6.4 Upward Grid
The upward grid of the system under study comprises 230 kV elements. The line
capacity and the type are determined based on capacity, voltage level and the type
of the supplying substation. For the test system, a 4.0 p.u. capacity line with a cost
of R 214 x 103/km is considered as the only option available.
7.6.5 Transmission Substation
The transmission substation considered would be of 230 kV:63 kV type. Various
capacities are available and may be considered. Alternatives and classifications, as required for each region, can also be considered. The standard capacities available

## Slide 224
for these substations are considered to be 1.8, 2.7 and 4.8 p.u.,10 with a fixed cost
of R 17000 x 103 and a variable cost of R 2500 x 103/p.u. The capacity of the
existing substations is considered to be 1.8 p.u., while it is considered to be
unexpandable. The reserve required for each substation is chosen to be 15%.
7.6.6 Miscellaneous
Besides the data provided so for, some other parameters are required for Sect.
7.6.8. These are provided in Table 7.5.

## Slide 225
7.6.7 Results for BILP Algorithm
Binary Integer Linear Programming (BILP) is used to find the solution. For the
parameters already shown, the results are demonstrated in Table 7.6 and as in
Fig. 7.12. The results are generated using the SEP.m M-file [#SEP.m; Appendix L:
(L.3)]. As shown, five substations are justified with the capacities noted. The way that
the loads are assigned to each substation is so that various constraints are satisfied.

## Slide 226
Fig. 7.12 BILP results
7.6.8 Results for GA
The problem formulation was fully discussed in Sect. 7.5. Results for a practical system are covered in this section. Besides those parameters already noted, for the GA to be used in this section, the parameters are shown in Table 7.7. The results are shown in Table 7.8.

## Slide 227
As demonstrated, the ways the loads are assigned to the substations are in some instances different from those shown in Fig. 7.12. The reason is that in using GA, in general, the global optimality can not be guaranteed. However, the constraints
are still satisfied.

## Slide 228
Chapter 8
Network Expansion Planning, a Basic Approach
8.1 Introduction
In previous chapters, we looked at the expansion planning of generations and
substations. Although in both GEP and SEP (Chaps. 6 and 7), the network conditions
were, somehow, accounted for, the modeling was very approximate and
needs much further investigations. The so called Network Expansion Planning
(NEP) process tries to find the optimum routes between the generation buses
(determined in GEP phase) and the load centers (determined from load forecasting)
via substations (determined in SEP phase), in such a way that
• Loads are completely supplied during both
– Normal conditions
– Once some types of contingencies occur on some system elements1
• Least costs are incurred

## Slide 229
In fact, NEP is an optimization process in which the allocation (the sending and the
receiving ends) and class (voltage level, number of conductors, conductor type) of new
transmission elements, together with their required availability times are specified.
In this chapter, a basic case is analyzed. A more complex situation is dealt with
in Chap. 9. Some of the aspects (such as voltage level) are considered there.
8.2 Problem Definition
Generally speaking, in NEP, the problem is to determine the transmission paths
between substations (both existing and new) as well as their characteristics
(voltage level, number of circuits, conductor type, and so on).
In doing so
• The investment cost should be minimized
• The operational cost should be minimized
• Various constraints should be met during
– Normal conditions
– Contingency conditions
We will see shortly that in its simplest form, the investment cost involves the cost of adding new transmission elements. Moreover, the operational cost would be the cost of power losses during the element life.

## Slide 230
Modeling the operational cost as well as some other new terms will be defined and added in Chap. 9. In terms of the constraints, an obvious case is the limiting transfer capability of an element, which should not be violated. The contingency is, in fact, an outage
occurring on a single element (such as a line, a transformer, a power generation
unit) or some elements. The single element case is commonly referred to N - 1
conditions.2 Simultaneous contingencies on two elements (for instance one line
and one transformer, two lines, etc.) are referred to N - 2 conditions and so on.
By contingency conditions (say N - 1), we mean that the network should be so
planned that with every single element, out, the load is completely satisfied and no
violation happens.
Before proceeding any further on mathematical modeling, we will talk a little
bit more in Sect. 8.3 to understand the NEP problem with some more details.
8.3 Problem Description
To understand some basic concepts outlined in Sect. 8.2, a simple test case as
depicted in Fig. 8.1 is used.

## Slide 231
Fig. 8.1 Garver test system
Fig. 8.2 Flow conditions for the base case
This system is the one normally used for basic network planning issues, proposed by Garver.3 The relevant data are provided in Appendix F. A normal load flow solution procedure may be used to determine the power transfer of each line. However, a simplified type of load flow, the so called DCLF,4 is normally used in power system planning problems, by which the power transfers may be calculated very fast.

## Slide 232
Whatever the calculation procedure is, the normal flow conditions are shown in Fig. 8.2, in which the numbers within the arrows show the per unit power transfers of lines [#DCLF.m; Appendix L: (L.5)]. Based on the lines capacities provided in Appendix F, it is evident that no violation happens in this condition.
Now assume that a single contingency occurs on each line. In other words, assuming each line to be out, one-by-one, we are going to find out how the powers are distributed throughout the network. Again DCLF is employed for each case. Table 8.1 shows a summary of the results [#DCLF.m; Appendix L: (L.5)]. As shown, again there is no line capacity violation, even for N – 1 conditions. Briefly
The network condition is acceptable for both normal and N - 1 conditions

## Slide 233
Fig. 8.3 Flow conditions with 50% load increase
Now suppose the loads are increased by 50%.6 The normal condition as shown
in Fig. 8.3 is acceptable in terms of the flows through the lines [#DCLF.m;
Appendix L: (L.5)]. However, the semi-dark arrows demonstrate the lines that if
any of them is out for any reason, a violation happens somewhere in the network. For instance, from Table 8.2, if line (1–5) is out, overloads happen on lines 1–2 and 3–5 [#DCLF.m; Appendix L: (L.5)]. Briefly, with 50% higher loads

## Slide 234
Now if the loads are increased by 116.5% (in comparison with the base case shown in Appendix F), the results shown in Fig. 8.4 demonstrate the fact that even in normal conditions, line (1–5) is overloaded (dark arrow). For N - 1 conditions, there are still some more violations (Table 8.3) [#DCLF.m; Appendix L: (L.5)]. Briefly
The network condition is acceptable for normal but not for N - 1 conditions7
Fig. 8.4 Flow conditions with 116.5% load increase

## Slide 235
The network condition is not acceptable for both normal and N - 1 conditions
Suppose the planner is going to resolve the problem of Fig. 8.4 so that the
system conditions are acceptable for both normal and N - 1 conditions. The
planner notices that, at least, an extra line should be built between buses 1 and 5. However, he or she soon notices that this does not completely solve the problem. So, the planner considers two lines of similar capacities between those two buses.
Fig. 8.4 Flow conditions with 116.5% load increase
Following that, he or she notices that if the transfer capability between buses 1 and
4 is not sufficiently reinforced, the network experiences trouble in some N - 1
conditions.

## Slide 236
The planner finally decides on adding an extra line between buses 1 and 4, too. His or her final choice, as depicted in Fig. 8.5 (scenario 1), completely
solves the problem in both normal and N - 1 conditions.8 Table 8.4 shows the results for N - 1 conditions [#DCLF.m; Appendix L: (L.5)].
Fig. 8.5 Flow conditions (scenario 1)

## Slide 237
Suppose another planner suggests a new topology to resolve the same problem,
based on his or her own engineering judgments. His or her plan of Fig. 8.6 (scenario 2) results in acceptable conditions for both normal and N - 1 conditions (Table 8.5) [#DCLF.m; Appendix L: (L.5)]. Now a simple question is that what happens if another planner comes into play? How many solutions are there for this specific problem? How should we select the best solution? Suppose the number of existing lines to be N (6 in our case), the number of candidate corridors to be M (If between any two buses, extra lines may be considered, M is 10 in our case) and the number of extra candidate lines to be feasible in each corridor is K (2 for our case). As a result, it can be shown9

## Slide 238
Now a simple question is that what happens if another planner comes into play? How many solutions are there for this specific problem? How should we select the best solution?
Suppose the number of existing lines to be N (6 in our case), the number of candidate corridors to be M (If between any two buses, extra lines may be considered, M is 10 in our case) and the number of extra candidate lines to be feasible
in each corridor is K (2 for our case). As a result, it can be shown9

## Slide 239
In fact, there may be, at most 59 x 103 topologies, for this specific problem.
Obviously many of them are not feasible, as there may be some types of violations
in either normal or N - 1 conditions. For each of the cases cited above, a DCLF
should be run (807 x 103 DCLF for our case). Find out the running time to be
nearly 2.24 h, if a single load flow for this specific case takes 0.01 s. What happens
for large scale systems? If many of them are feasible in the sense that both normal
and N - 1 conditions are satisfied, how should the planner select the best choice?
An obvious choice is the one with the least investment cost.
In the following section, we are going to develop a mathematical model by
which the problem can be solved.
8.4 Problem Formulation
As already described, in NEP, the problem is to determine the transmission paths
between substations (buses); both existing and new; as well as their characteristics.
The problem may be, generally, viewed as an optimization problem as shown
below

## Slide 240
In its simplest form, the objective function consists of the investment cost for new transmission lines, while the constraint terms consist of load-generation balance and transmission limits. The terms are described below.
8.4.1 Objective Function
The aim is to minimize the total cost (Ctotal), consisting of the investment cost for
new transmission lines10 (Cnew-line), i.e.
where
where Li is the transmission length (km) of the candidate, Lc is the set of candidates,
xi is the transmission type of the candidate (set of various types such as number of bundles, conductor types and number of circuits) and CL(xi) is the investment cost per km for type xi.

## Slide 241
8.4.2 Constraints
As mentioned before, the load-generation balance should be observed during the
optimization process. Moreover, the capacities of transmission lines should not be
violated, too. These constraints are described below.
8.4.2.1 Load Flow Equations
For most basic planning studies, it is of normal practice to use DCLF equations, as
the planner avoids any anxiety about voltage problems and possible convergence
difficulties. Moreover, especially for large-scale power systems, the solution time
may be exceptionally high (see Sect. 8.3), if ACLF is employed. It is obvious that
in the final stage, ACLF should be performed to have an acceptable voltage profile
during normal as well as contingency conditions (Chap. 10). Appendix A provides
more details on DCLF.
The DCLF equations are in the form of (8.4)

## Slide 242
where 𝜃i and j are the voltage phase angles of buses i and j, respectively; Bij is the
imaginary part of the element ij of the admittance matrix, PGi is the power generation
at bus i, PDi is the power demand at bus i, and n is the set of system buses.
The index m shows the contingency parameters and variables. C is the set of
contingencies. N is the system number of buses.
8.4.2.2 Transmission Limits
For each of the transmission lines, the power transfer should not violate its rating
during both normal and contingency conditions (N - 1, in our examples11), so
where Pno k and Pco k are the line k ratings during normal and contingency conditions,
respectively; hi and hj are the voltage phase angles of line k during normal conditions; hmi
and hmj are the voltage phase angles of line k following contingency m; and Le is the set of existing lines. Lc is defined earlier. bk and bmk represent the line k admittances in normal and contingency conditions, respectively.

## Slide 243
8.5 Solution Methodologies
The problem formulated in Sect. 8.4 may be solved by available optimization
techniques. Both mathematical based options and heuristic types may be tried,
each with its own capabilities and drawbacks. For a practical specially large scale
system, the approach employed should be robust and flexible enough to be applied.
Two methods are proposed here to solve the NEP problem. The solution
methodologies are demonstrated through observations on the Garver test system.
8.5.1 Enumeration Method
If the system is not large, the search space can be completely checked to find the
best solution. In other words, various topologies may be checked to find out the
solutions which are feasible; in other words resulting in acceptable normal and
N - 1 conditions. From those feasible, the one resulting in the least investment
cost would be the final solution.
Obviously, for large scale systems, the enumeration method fails to find a
solution as the search space is exceptionally large.

## Slide 244
8.5.2 Heuristic Methods
One way to solve such a problem is to choose the methods based, somehow, on
engineering judgments. For instance in the so called forward method, the candidates
are added one-by-one. We proceed so far as the system conditions are
acceptable for both normal and N - 1 conditions. The so called backward
approach works vice versa in such a way that, all candidates are initially added to
the network and the candidates are removed, one-by-one so far as a violation
happens in either normal or N - 1 conditions. As a matter of fact, the backward
approach may start from a point within the feasible region while the forward
approach may start from outside such a region.13
As the number of candidates may be much higher than the real number justified
and required, the execution time of the backward approach is normally higher than
that of the forward approach. However, as it starts within the feasible region, the
solutions will remain feasible through the solution process. As a result, the solutions
may be more favorable in comparison with the forward approach especially
when some feasible solutions are to be compared.

## Slide 245
On the other hand, once there are some new substations with no initial connections
to the rest of the network, the calculation of the performance index14
encounters difficulty during the initial stages of the algorithm so that during this
time and until all such new substations are somehow connected, the search does
not follow any specific route towards the solution so that the algorithm may even
fail in reaching a solution at all.
In fact, as in the backward approach, we remain in the feasible region
throughout the solution process, the most costly candidates are, normally, removed
first. However, in the forward approach, as we start from a point outside the
feasible region, the most effective candidates are initially selected. As a result,
typically, the backward process ends up with more justified candidates in comparison with the forward process; however with less costly paths. There is no
guarantee that either of the approaches ends up at the same results or one makes
sure that the solution of one is better than the other.
The trajectories are shown in Fig. 8.7 for a typical two-variable case. The dark
area shows the feasible region with the boundary conditions dictated by various
constraints. The backward search starts from a point within the feasible region
while the forward search follows a trajectory from a point outside that region. Both
move towards the optimum solution.

## Slide 246
Fig. 8.7 Backward and forward approaches
Initially we will discuss the backward and the forward methods as the basic
approaches. Following that, we will talk about the so called decrease method as an improved algorithm to the above. A hybrid method is finally demonstrated.
8.5.2.1 Backward Method
Let us propose a simple method in which, all candidates are initially added to the
network. Thereafter, the candidates are removed, one-by-one, and an evaluation
function is calculated in each case.15

## Slide 247
The one (i.e. with one of the candidates removed) with the lowest evaluation function is chosen as the starting point and the procedure is repeated until we come to a point that a violation happens in either normal or N - 1 conditions.
To make the points clear, first, recall that the best solution is the one with the
lowest investment cost (see (8.2)) while there is no violation in both normal and
N - 1 conditions. As an evaluation function, let
where is a large number and the constraints violations are calculated as the sum
of the absolute values of all violations.
As a result, the solution will end up with the least cost choice and with no
constraints violations.
Let us now again consider the case of Fig. 8.1. Assume that there are six
corridors as shown in Fig. 8.8. If the combination 111111 denotes the case in
which all (corridors) candidates are assumed in, the backward approach is best
illustrated as in Fig. 8.9.

## Slide 248
Fig. 8.8 Six candidates for the test case. a One-line diagram representation and b block representation (binary coded in Fig. 8.9)
Fig. 8.9 Backward approach for the test case
Initially all candidates are added to the network (block 111111). Thereafter,
each candidate is removed (blocks 011111–111110), one-by-one and the evaluation
function (8.6) is calculated in each case.16 If, for instance, 011111 results in

## Slide 249
the least evaluation function, the method continues, with candidate 2 removed
(blocks 001111–011110). The algorithm is repeated until we reach to a condition
with the lowest evaluation function (i.e. the lowest cost and no constraints violations).
For instance we may reach to 001111 at the next stage and to 001110 as
the final choice.17 In other words, the best solution is the topology with candidates 3, 4 and 5, added to the network. The final plan will be robust for both normal and N - 1
conditions.
8.5.2.2 Forward Method
The forward method starts with the case where no candidate line is in. The process
is shown in Fig. 8.10 and is self-explanatory with due attention to the points
discussed for the backward method.

## Slide 250
8.5.2.3 Decrease Method
In a real system, the major cost of a line is the one due to the right-of-way of the route or the corridor. Once this right-of-way is acquired, there may be some alternatives of building various capacities or types of transmission lines within that corridor. In both the backward and the forward approaches, a single line is assumed in or out in each stage. As the right-of-way acquiring cost is a major cost for a line, the optimal solution approach should initially search for the least cost corridors. Once these corridors are selected, the types and the capacities of the required transmission lines may be chosen.
Now assume that in our earlier example, two alternatives are possible for each
corridor. For instance, either a single-circuit line or a double-circuit line is possible.
As another example, two single-circuit lines with capacities A and B may be
assumed with AB.
The decrease method may be explained as follows. In either the backward or the forward approaches, the solution process proceeds with the highest capacity available candidate for each corridor. Once done, in a decrease stage, the lower capacity (cost) options for each corridor are tried to see if they can perform the job.

## Slide 251
For a backward approach, the process is shown in Fig. 8.11. Number 2 demonstrates
the higher capacity option for each corridor in the backward stage.
In the decrease stage, the lower capacity for each corridor is shown by number 1.
002110 is the final choice in which the higher capacity is selected for candidate 3
while the lower ones are selected for candidates 4 and 5. Moving further results in
some types of violations.

## Slide 252
8.5.2.4 Backward–Forward-Decrease Method, a Hybrid Approach
As already described, the use of forward approach is undesirable if a new substation
is to be supplied from nearby buses. On the other hand, the search space is
enormous for large scale systems, if backward approach is tried for both normal
and contingency conditions. So, what do we have to do for a large scale system?
One way to overcome the difficulties, is to plan, initially the network for normal
conditions (no contingency) using the backward approach. As no contingency is
considered at this stage, the solution speed will be high and acceptable. Thereafter,
the forward approach is employed to find the solution in the presence of all
foreseen contingencies (N - 1).
To illustrate how this hybrid method works, suppose that the backward
approach is used only for the normal conditions.18 If 002220 is the final choice, we
proceed with the forward approach from 002220, as shown in Fig. 8.12, now for
N - 1 conditions. Each time, a candidate is added (blocks 202220–002222) and
the evaluation function (8.6) is calculated, considering all contingences. For
instance, assume 022220 results in the least evaluation function, while still there
are some constraints violations (for some contingencies). Thereafter, blocks

## Slide 253
222220 and 022222 are tried to check the one which results in the least evaluation function, while no constraints violations happen (for instance block 022222). As a result, the final solution which results in the least investment cost and no violations in both normal and N - 1 conditions is the one with candidates 2, 3, 4, 5 and 6 to
be in. Then the decrease stage is tried to reach at the final solution of 020212 based on the process already described.

## Slide 254
Obviously, for a large scale system, the number of candidates would be high and the solution normally ends up with limited number of choices. Moreover, although the optimality of the solution cannot be guaranteed, the solution speed and accuracy would be quite acceptable.
Before proceeding for some numerical results, let us add a new term to the evaluation function (8.6) which makes it more practical. Suppose that in an intermediate stage, in either normal or any of contingency conditions, a situation happens that an isolated substation (bus) appears. This condition is referred to an island and should be avoided during normal and contingency conditions, so
for the line reactance, an island is detected by checking the phase angle difference
across the line to be a large number. This happens due to the fact that the far end of
the line terminates at a load bus.
To avoid any islanding, let us expand (8.6) as

## Slide 255
Provided a and b are arbitrarily chosen very high, the final solution will end up
with no islanding conditions as well as with no constraints violations. b is chosen
to be much higher than a for the following two reasons
An islanding removal is considered to be more important that removal of a
constraint violation. In fact, if b & a, the algorithm may attempt to remove violations, while still there may be islands which are not removed.
The quantity of the term representing the constraints violations is normally much higher than the term representing the number of islands.
8.6 Numerical Results
Two test cases are used for evaluating the proposed algorithms. One, is a small test
system for which various algorithms are checked. The other is a large test system
for which the hybrid algorithm is tried.
8.6.1 Garver Test System
Let us first perform the approaches presented in Sect. 8.5 on the Garver test
system19 (Appendix F), as follows
Case I: Enumeration method (Sect. 8.5.1) [#DCLF.m; Appendix L: (L.5)]

## Slide 256
Case II: Backwardmethod (Sect. 8.5.2.1) [#Backwardsearch.m; Appendix L: (L.4)]
Case III: Forward method (Sect. 8.5.2.2) [#Forwardsearch.m; Appendix L: (L.4)]
Case IV: Hybrid method (Sect. 8.5.2.4) [#Hybridsearch.m; Appendix L: (L.4)]
The candidate lines are assumed to be a set of all possible connections between any
two buses.20 The plans summarized in Table 8.6 show that allmethods, except for the
backward case, result in the same optimal configuration. The fact that the backward
approach fails in reaching the same solution was already explained in Sect. 8.5.2.

## Slide 257
8.6.2 A Large Test System
To assess the capability of the proposed hybrid approach for a large scale system,
an 84-bus test system as depicted in Fig. 8.13 is employed.
This is a single level voltage network with detailed information as outlined in
Appendix H. The general data are provided in Table 8.7.
DCLF results in observing some violations in both normal and contingency
conditions, a summary of which is provided in Table 8.8.
The contingencies are assumed to be tripping of any single transmission line or 10% reduction in the generation level of any generation bus. As shown, the system is confronted by some violations for which NEP has to provide some types of solutions.

## Slide 258
In order to perform NEP, some candidate lines should be initially selected. To do so, in our test example, we have assumed that any route between any two of the buses with a straight length of less than 500 km may be a choice. The geographical information of the buses is provided in Appendix H. As a result, 1,287 candidate routes are selected. With due attention to the existing overloads (in either normal or contingency conditions), an extra four candidate routes are added by the planner. The list of total 1,291 candidate routes is provided in Appendix H.

## Slide 259
For each route, we assume that either a single or two circuits with R = 0.000015 p.u./km and X = 0.00025 p.u./km (each) may be constructed. The loading capacity of each candidate line is assumed to be 3.3 p.u. The costs are considered to be R 250,000/km and R 400,000/km, respectively. The problem is solved by the hybrid algorithm already outlined. Initially the backward stage is tried to remove all violations in normal condition, with the following results
• Number of selected routes = 6
• Number of selected lines = 12
• Length of selected lines = 337 x 2 = 674 km
• Total cost of lines = R 134,800 x 103
As shown, six routes, each with two lines, are justified to remove the violations.
Following that, the forward stage is tried to make the system robust for all N - 1
contingency conditions. The results are as follows
• Number of selected routes = 21 ? 6
• Number of selected lines = 42 + 12 = 54
• Length of selected lines = (3,880 + 337) x 2 = 8,434 km
• Total cost of lines = 1,552,000 9 103 ? 134,800 9 103 = R 1,686,800 x 103

## Slide 260
21 extra routes (42 extra lines), are now justified for reaching at a robust
network for contingency conditions.
As the final stage, the decrease stage is tried to check that if lower capacity
solutions may be used. The results shown below demonstrate the fact that number
of the routes would not decrease, but the number of the lines is reduced by five.
Number of selected routes = 21 + 6 = 27
Number of selected lines = 42 + 12 - 5 = 49
Length of selected lines (single circuits) = 532 km
Length of selected lines = (3,880 + 337) x 2 - 532 = 7,902 km
Total cost of lines = 1,552,000 x 103 + 134,800 x 103 – 79,800 x 103 = R 1,607,000 x 103
Some details of the results for the large test system are provided in Appendix I.

## Slide 261
TUGAS 2 & 3

## Slide 262
TERIMAKASIH